DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BASSIN « MOUTHE-GELLIN »

COMMUNE DE BREY-ET-MAISON-DU-BOIS (25)

Révision et mise à jour du zonage d’assainissement

Dossier d’enquête publique

PMM 6, rue Macédonio Melloni 39100 DOLE Tel : 03.84.82.36.07

7, rue des pommiers 70190 RIOZ Tel : 03.84.91.94.75 Port : 06.86.80.63.80

jean-christophe.wantz@orange.fr

Version 3 - AVRIL 202

2

SOMMAIRE

1.	Diagnostic et SDA du Bassin « Mouthe-Gellin »	4

1.1.	Objectif	4

1.2.	Méthodologie	4

2.	Révision et Mise à jour du zonage d’assainissement	6

2.1.	Objectif	6

2.2.	Commune de BREY-ET-MAISON-DU-BOIS	7

3.	Données de base sur la commune	8

3.1.	Situation géographique	8

3.2.	Topographie et paysage	10

3.3.	Population	11

3.4.	Logements	12

3.5.	Urbanisme	12

3.6.	Equipements et activités sur la commune	14

3.6.1.	equipements communaux et services	14

3.6.2.	Activités artisanales et industrielles notables	14

3.7.	Agriculture	14

3.8.	Alimentation en eau potable	15

3.8.1.	Périmètres de protection	15

3.8.2.	Alimentation communale	16

3.9.	Données de base sur l’assainissement de la commune	17

3.9.1.	Volumes Théoriques rejetés au réseau	17

3.9.2.	Concentrations et charges théoriques	17

4.	Environnement de la commune de Brey-et-Maison-du-Bois	19

4.1.	Climatologie	19

4.2.	Contexte géologique	19

4.3.	Contexte hydrologique et hydrogéologique	21

4.3.1.	Eaux superficielles	21

4.3.2.	Eaux souterraines	24

4.3.3.	Zones humides	24

4.4.	Milieux Naturels	25

4.4.1.	Description des milieux naturels et semi-naturels	25

4.4.2.	PNR du haut-Jura	29

4.4.3.	Zones Natura 2000	29

4.4.4.	Znieff	29

4.4.5.	Arrete préfectoral de protection de biotope	31

4.5.	Risques naturels	33

4.5.1.	Risques inondations	33

4.5.2.	catastrophes naturelles	33

4.5.3.	Risque sismique	33

4.5.4.	Autres risques	33

5.	Assainissement non collectif – Etat des lieux	35

5.1.	Recensement et état des installations	35

6.	Fonctionnement du système d’assainissement collectif	36

6.1.	Structure et fonctionnement	36

6.2.	Station d’épuration	36

6.2.1.	Description de l’equipement	36

6.2.2.	Bilans de fonctionnement de la station d’épuration	40

6.3.	Etude du fonctionnement de l’assainissement collectif	42

6.3.1.	Objectif des campagnes de mesures	42

6.3.2.	Campagnes de mesures	42

6.3.3.	Inspections televisées	51

6.3.4.	Conclusions sur le fonctionnement du système d’assainissement	54

7.	Programme des travaux	55

7.1.	Travaux sur le système d’assainissement	55

7.2.	Frais d’exploittaion supplémentaires	59

7.2.1.	Réseaux	59

7.2.2.	Postes (refoulement et pompage en ligne)	59

7.2.3.	Station d’épuration	59

7.2.4.	Synthèse des frais d’exploitation	59

8.	Zonage d’assainissement	60

8.1.	Zonage d’assainissement actuel	60

8.2.	Modification du zonage d’assainissement	62

8.2.1.	Zone d’assainissement collectif	62

8.2.2.	Zone d’assainissement non collectif	62

9.	Principales dispositions découlant du zonage d’assainissement	63

9.1.	Zonage d’assainissement collectif	63

9.1.1.	Obligation de raccordement	63

9.1.2.	Conditions de raccordement	63

9.2.	Zone d’assainissement non collectif	65

9.2.1.	Service public d’assainissement non collectif (SPANC)	65

9.2.2.	Prescriptions techniques attachées aux dispositifs d’assainissement non collectif	66

10.	Eléments tarifaires	68

10.1.	Tarification de l’assainissement collectif	68

10.1.1.	Redevance assainissement	68

10.1.2.	Participation pour raccordement à l’assainissement collectif	68

10.2.	Tarification du SPANC	68

ANNEXES	69

Annexe 1 : Proposition de plan de zonage	70

Annexe 2 : Règlement d’assainissement non collectif	71

Annexe 3 : Règlement d’assainissement collectif	79

Table des tableaux, figures et illustrations

Illustration n° 1 : Situation de la commune	8

Illustration n° 2 : Carte IGN	9

Illustration n° 3 : Photographie aérienne (2017)	10

Illustration n° 4 : Carte d’occupation du sol (CLC 2018)	11

Illustration n° 5 : Zonage Carte communale (approuvée le 8/07/2013)	13

Illustration n° 6 : Parcellaire agricole RGP 2017 (source : Géoportail)	15

Illustration n° 7 : Carte des périmètres de protection (ARS, carto.ideobfc.fr)	16

Illustration n° 8 : Extrait de la carte géologique de Mouthe au 1/50 000e	20

Illustration n° 9 : Réseau hydrographique de la commune	21

Illustration n° 10 : Qualité du Doubs en aval de Mouthe	22

Illustration n° 11 : Localisation de la station hydrologique sur le Doubs à Mouthe	23

Illustration n° 12 : Débits moyens du Doubs à Mouthe sur 41 ans (Source : l’eau dans le bassin RMC)	23

Illustration n° 13 : Inventaire des zones humides DREAL (source : carto.ideo.bfc)	25

Illustration n° 14 : Zones humides (source : carte communale)	26

Illustration n° 15 : Cartographie de l’occupation du sol de la commune (Source : Carte communale)	27

Illustration n° 16 : Cartographie des intérêts écologiques de la commune (Source : Carte communale)	28

Illustration n° 17 : Zone NATURA 2000 à proximité de la commune	29

Illustration n° 18 : ZNIEFF sur le territoire communal	30

Illustration n° 19 : APB site ruisseau de Lhaut	32

Illustration n° 20 : Cartographie des risques naturels (Source : georisques.gouv.fr)	34

Illustration n° 21 : Situation de la station d’épuration intercommunale	37

Illustration n° 22 : Vue générale de la station d’épuration de GELLIN	37

Illustration n° 23 : Synoptique Station d’épuration	39

Illustration n° 24 : Point de mesure n°15 installé sur la commune de Brey-et-Maison-du-Bois	43

Illustration n° 25 : Localisation des points de mesures sur la commune de BREY ET MAISON DU BOIS	45

Illustration n° 26 : Synoptique des mesures de volumes (campagne de nappes basses)	46

Illustration n° 27 : Synoptique des mesures de volumes (campagne de nappes hautes)	47

Illustration n° 28 : Synoptique du transfert des flux polluants par temps sec (campagne de nappes basses)	49

Illustration n° 29 : Synoptique du transfert des flux polluants par temps sec (campagne de nappes hautes)	50

Illustration n° 30 : Plan de Zonage d’assainissement en cours sur la commune de Brey-et-Maison-du-Bois	61

# Diagnostic et SDA du Bassin « Mouthe-Gellin »

## Objectif

La Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD) dispose de la compétence globale en matière de collecte, transport et de traitement des eaux usées sur l’ensemble des communes de son territoire depuis le 1er janvier 2018.

Elle a donc décidé de lancer une étude pour la réalisation du diagnostic et du SDA du bassin « MOUTHE-GELLIN » dont les objectifs sont les suivants :

- Diagnostiquer le fonctionnement du système d’assainissement du bassin Mouthe-Gellin, afin d’en recenser les anomalies, de quantifier la pollution rejetée ainsi que son impact sur le milieu naturel ;

- Quantifier et sectoriser les apports d’eaux claires parasites permanentes et mener les investigations nécessaires de localisation des désordres ;

- Définir un programme d’actions et d’aménagement chiffré, visant à réduire les dysfonctionnements hydrauliques et comprenant la justification des techniques d’intervention préconisées ;

- Mettre à jour le Schéma Directeur d’Assainissement et le zonage d’assainissement dont la dernière version date de 2013 ;

- Être en adéquation avec la législation et notamment l’Arrêté du 30 Juillet 2020 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif ;

- Contribuer aux objectifs du SDAGE.

## Méthodologie

Le déroulement de cette étude s’est décomposé en 5 phases principales :

PHASE 1 : Inventaire de l’existant et enquêtes préalables

1. Recueil de données générales afin de définir le contexte de chaque commune et le mettre en relation avec les contraintes liées à l'assainissement : zones naturelles sensibles éventuelles à préserver, qualité et objectifs de qualités des eaux superficielles, eaux souterraines, géologie.

2. Reconnaissance des réseaux et des ouvrages d’assainissement.

3. Elaboration d’une cartographie des réseaux d’assainissement sous format informatique.

PHASE 2 : Campagne de mesures sur les réseaux

1. Etude de l’assainissement collectif comportant des mesures de débits en continu, des mesures de pollution sur les réseaux d’assainissement.

2. Etude de l’impact des rejets sur le milieu récepteur

PHASE 3 : Localisation précise des anomalies

1. Inspections télévisées

2. Tests à la fumée

3. Contrôle des branchements au colorant

PHASE 4 : Bilan du fonctionnement du système d’assainissement

1. Exploitation des mesures en continu.

2. Synthèse du fonctionnement des réseaux d’assainissement et de la station d’épuration

PHASE 5 : Schéma Directeur d’Assainissement Collectif

1. Elaboration d’un Programme de travaux et d’un Schéma Directeur d’Assainissement

2. Révisons zonages d’assainissement

Le présent rapport concerne la phase 5 de l’étude.

# Révision et Mise à jour du zonage d’assainissement

## Objectif

L’étude de schéma directeur d’assainissement a pour but de proposer aux élus l’élaboration d’un zonage du territoire communal, de définir à l’intérieur de chaque unité identifiée les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux usées d’origines domestique, agricole, artisanale et industrielle.

L’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

- Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;

- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ;

[…]

Le zonage d’assainissement doit faire l’objet d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Ce zonage est établi en cohérence avec les objectifs d’urbanisation des documents d’urbanisme en vigueur sur la commune, qui intègrent à la fois l’urbanisation actuelle et future, et les réseaux d’assainissement existants.

Pour autant, il est bien précisé que le zonage ne confère aucun droit de constructibilité au sol, celui-ci étant apprécié au travers de la règlementation d’urbanisme en vigueur sur la commune.

Les solutions techniques doivent répondre aux préoccupations et objectifs du maître d’ouvrage, qui sont de :

  - Garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et le traitement des eaux usées,

  - Respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles selon les objectifs de qualité,

  - Prendre en compte ce schéma directeur d’assainissement dans les orientations d’urbanisme de la commune, de façon à garantir une cohérence entre développement des constructions et équipements,

  - Assurer le meilleur compromis économique possible dans le respect des réglementations.

Remarque : Le présent document traite uniquement des zones d’assainissement collectif et non collectif.

La problématique « eaux pluviales » n’est pas l’objet du présent zonage.

## Commune de BREY-ET-MAISON-DU-BOIS

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Brey-et-Maison-du-Bois s’inscrit et finalise l’étude de schéma directeur d’assainissement des eaux usées réalisée à l’échelle de 7 communes de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs.

La commune de Brey-et-Maison-du-Bois dispose d’une carte communale approuvée par arrêté préfectoral du 8 juillet 2013 (cf. paragraphe 3.5 p12).

Le zonage d’assainissement en vigueur est annexé à la carte communale (cf. paragraphe 8.1 p60).

La présente révision du zonage d’assainissement intègre notamment les éléments issus des documents et études suivants :

- Schéma Directeur d’assainissement et Zonage d’Assainissement – Dossier soumis à enquête publique, Beture-Cerec, décembre 1999 ;

- Plan de zonage d’assainissement approuvé en octobre 2000 ;

- Carte communale Plan au 1/2500 et Rapport de présentation, Ambiance Art, 2013 ;

- Plan de zonage d’assainissement en vigueur annexé à la carte communale, Cabinet André 2013 ;

- Plan des réseaux d’assainissement actualisé.

Les principales données et conclusions des études précédentes (rapports de phases 1 à 4) sont reprises dans le présent rapport soumis à enquête publique.

Le plan du zonage d’assainissement indique les secteurs relevant du collectif (existant / futur) ou du non collectif.

Le zonage d’assainissement doit être calé sur les secteurs constructibles de la commune.

# Données de base sur la commune

## Situation géographique

La commune de BREY ET MAISON DU BOIS est située au sud du département du Doubs, à environ 20 km au sud-ouest de PONTARLIER, à 5 km au nord-est de Mouthe et à 6 km au nord-ouest de la frontière Suisse.

Brey et Maison du Bois

Situation de la commune

La commune de BREY ET MAISON DU BOIS fait partie du canton de FRASNE.

Elle appartient à la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs qui est issue de la fusion le 1er janvier 2017 entre la Communauté de Communes du Mont d’Or et des 2 Lacs et la Communauté de Communes des hauts du Doubs.

La nouvelle intercommunalité représente 32 communes et un peu plus de 15 000 habitants.

Elle fait partie du périmètre du SCOT du HAUT JURA.

La commune correspond au regroupement de deux hameaux distincts distants d’environ 1,5 km : Le Brey et Maison-du-Bois.

Elle compte 123 habitants (Insee 2018).

L’ensemble du ban communal s’étend sur 6,18 km², ce qui représente une densité de 20 hab/km².

La commune est située à l’origine de la vallée du Lhaut qui rejoint le Val de Remoray au nord de Brey, au nord du Val de Mouthe et à une altitude moyenne de 910 m.

Le hameau de Brey est traversé par la route départementale n°437, qui relie la route nationale N 5 à la N 57.

Le hameau de Maison du Bois se situe quant à lui en retrait prononcé des principales voies de communication qui sillonnent le territoire communal.

La RD 437, axe économique et touristique de la région, est doublée au nord par la RD 471, parallèle, qui dessert Champagnole et Pontarlier.

Carte IGN

Photographie aérienne (2017)

## Topographie et paysage

Le territoire communal appartient à l’unité paysagère de la Montagne plissée et la sous unité Les Vals de Mouthe et Saint-Point-lac selon l’Atlas des paysages de Franche-Comté.

Le territoire communal se situe dans sa plus grande partie sur un anticlinal calcaire caractérisé par un relief karstique.

Le territoire de la commune de BREY-ET-MAISON-DU-BOIS s’étend sur 618 ha.

Le territoire se décompose, du point de vue de l’utilisation de l’espace et de l’occupation des sols, en plusieurs types d’ensembles :

- Un espace boisé au nord (forêts des Buclès) et à l’ouest (Bois de la Roche),

- Le hameau Le Brey traversé par l’axe majeur de communication qu’est la RD 437 et le hameau de Maison du Bois ;

- Les prairies pâturées ou fauchées, les pâturages boisés ;

- La zone de tourbières au sud en limite avec la commune de Gellin.

L’altitude de la commune varie de 1054 m à l’ouest au bois de la Roche à 866 m en limite nord-est (Pont de Lhaut), avec des pentes très variables pouvant atteindre 60% dans la vallée du ruisseau de Lhaut.

La répartition de l’utilisation des sols est la suivante (Corine Land Cover 2018)

312 - Forêts de conifères

313 - Forêts mélangées

321 - Pelouses et pâturages naturels

242 - Systèmes culturaux et parcellaires complexes

411 - Marais intérieurs

411

242

321

313

312

Carte d’occupation du sol (CLC 2018)

## Population

|  | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’habitants | 91 | 74 | 74 | 100 | 104 | 101 | 104 | 99 | 123 |
| Evolution de la population |  | - 19% | - | +35% | +4 % | -3 % | +3 % | -5 % | +23% |

Après une baisse de population, la commune a connu une forte croissance sur la période 1990 / 1999, avec une augmentation de 26 habitants en 9 ans, soit un accroissement de 35 % de la population (soit près de 4 % par an en moyenne).

La densité de population moyenne en 2016 est faible avec 16 habitants/km² (36 habitants au km² au niveau de la Communauté de Communes).

La population est répartie principalement au niveau du village du Brey.

L’aménagement du lotissement La Vie neuve, qui compte 10 parcelles, a entrainé un accroissement notable de la population.

La population actuelle est d’environ 150 habitants et se répartit de la manière suivante :

  - 110 habitants sur le Brey, 	- 40 habitants à Maison du Bois.

## Logements

L’évolution du parc de logements est stable entre 2008 et 2018.

Sources : Insee, RP 2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.

Le taux d’occupation par résidences principales est de 2,6.

## Urbanisme

La commune de Brey-et-Maison-du-Bois dispose d’une carte communale approuvée le 8 juillet 2013.

Le périmètre urbanisable de la carte communale est contenu pour l’essentiel à l’intérieur ou en limite du bâti existant, et fait l’objet d’un découpage en 6 secteurs :

- Les 4 secteurs d’urbanisation du village de Brey, pour une superficie totale de 6,5 ha ;

- Les secteurs d’urbanisation du hameau de Maison-du-Bois représentant 6 953 m² ;

- Le secteur d’urbanisation de la ZAE intercommunale de 5,4 ha au lieu-dit « Le Fuverat ».

Le zonage de la carte communale localise les zones constructibles qui représentent 7,9 ha d’espaces potentiellement urbanisables, dont 3,2 ha dédiés à l’habitat.

Le lotissement La vie neuve comptant 10 parcelles d’habitation a été aménagé au niveau de la zone constructible à l’est du village de Brey.

La zone d’activités intercommunale au « Fuverat » au nord de la commune en limite de la zone boisée compte 13 lots sur une surface d’un peu plus de 4 hectares.

Depuis fin 2019 tous les lots sont vendus ou en cours de vente.

ZA Au Fuverat

13 lots viabilisés

Lotissement La Vie Neuve

10 parcelles

Zonage Carte communale (approuvée le 8/07/2013)

## Equipements et activités sur la commune

### equipements communaux et services

La commune compte une salle polyvalente de 60 places et un gite rural de 4 à 5 personnes.

### Activités artisanales et industrielles notables

Il n’est pas recensé d’ICPE sur la commune (installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr).

Entreprises présentes sur la commune :

- Garage Vuez

Zone d’Activités au « Fuverat » (13 lots viabilisés) :

Depuis fin 2019 tous les lots sont vendus ou en cours de vente.

- Nicolet Travaux Publics

- Haut Doubs déneigement.

## Agriculture

On dénombre 2 exploitations agricoles sur le ban communal :

- GAEC TREAND à l’ouest du village de Brey à proximité du cimetière ;

- GAEC des Clochettes ;

Le territoire communal est concerné par la production laitière en élevage extensif.

RPG – 2017

(Registre parcellaire graphique : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2017)

Le territoire communal est principalement exploité en :

  - Culture : Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes).

A l’ouest des parcelles sont déclarées en :

  - Bois pâturé.

Parcellaire agricole RGP 2017 (source : Géoportail)

## Alimentation en eau potable

### Périmètres de protection

Le territoire communal n’est pas concerné par un périmètre de protection de captage.

Les périmètres de captage les plus proches se trouvent au sud de Maison-du-Bois sur la commune de Gellin.

Captage Robert Saillard

Carte des périmètres de protection (ARS, carto.ideobfc.fr)

### Alimentation communale

L’alimentation en eau potable est assurée en régie directe par la commune.

Elle est assurée par le captage Robert Saillard localisé sur le territoire de la commune de Villedieu-les-Mouthe.

Des systèmes de traitement par UV ont été installés, en 2003 pour le village de Brey et en 2005 pour le hameau de Maison du Bois.

Depuis les ouvrages de captage des différentes émergences, les eaux sont acheminées gravitairement par une conduite jusque dans la station de pompage située sur la commune de Brey (ancien réservoir d’une capacité d’environ 100 m3). Celle-ci permet de relever les eaux de boisson jusqu’au réservoir de 300 m3 localisé à 1010 m d’altitude sur le hameau de Maison du Bois, qui distribue l’eau vers les 2 hameaux.

Les périmètres de protection de la source Robert Saillard ont été instaurés par arrêté préfectoral n 2011-0501-00026 du 5 janvier 2011.

Le débit maximal de prélèvement est fixé à 50 m3/jour et 20 000 m3/an.

## Données de base sur l’assainissement de la commune

### Volumes Théoriques rejetés au réseau

Le tableau ci-dessous présente les différentes valeurs caractéristiques de la commune de BREY et MAISON DU BOIS au niveau hydraulique, hors consommations agricoles :

| Secteurs | Nombre d’habitants raccordés | Volume facturé eau potable en m³/an hors gros consommateurs | Volume facturé eau potable en m³/an gros consommateurs | Volume assainissement en m³/j | Valeur de l’EQH théorique l/j/hab | Débits théoriques |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Qm en m³/h (sur 18h) | Coeff de pointe | Qp en m³/h |
| Hameau de Maison du Bois (point n°15) | 40 | 2 219 |  | 5,5 | 138 | 0,31 | 4 | 1,22 |
| Bourg de Brey et Maison du Bois (Point n°16) | 110 | 3 801 | 0 | 9,4 | 86 | 0,52 | 4 | 2,1 |
| Total Commune | 150 | 5 163 | 0 | 14,9 | 100 | 0,71 | 4 | 2,84 |

### Concentrations et charges théoriques

Elles ont été calculées à partir du volume journalier théorique estimé précédemment et des charges journalières en DBO5, DCO, MES, Pt et NTK rejetées théoriquement par un équivalent habitant, en abréviation EQH :

| Paramètre | Valeur | Unité |
| --- | --- | --- |
| DBO5 | 60 | g / EH |
| DCO* | 100 | g / EH |
| MES | 90 | g / EH |
| NTK | 14 | g / EH |
| Pt | 2,5 | g / EH |

Ces charges théoriques par EQH, nous permettent de calculer les flux de pollution attendus sur l’ensemble de la commune de BREY et MAISON DU BOIS :

| Secteurs | Nombre d’EQH raccordés | Nombre d’EQH entreprises et gros consommateurs (estimation) | Charges théoriques Kg/j |  |  |  |  | Volume assainissement m³/j | Concentrations théoriques mg/l |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DBO5 | DCO | MES | NTK | Pt |  | DBO5 | DCO | MES | NTK | Pt |
| Hameau de Maison du Bois (point n°15) | 40 | 0 | 2,4 | 4,0 | 3,6 | 0,56 | 0,100 | 5,5 | 436 | 727 | 655 | 102 | 18 |
| Bourg de Brey et Maison du Bois (point n°16) | 110 | 0 | 6,6 | 11 | 9,9 | 1,54 | 0,275 | 9,4 | 702 | 1 170 | 1 053 | 164 | 29 |
| Total Commune | 150 | 0 | 9,0 | 15 | 14 | 2,1 | 0,38 | 14,9 | 604 | 1 007 | 906 | 141 | 25 |

# Environnement de la commune de Brey-et-Maison-du-Bois

## Climatologie

L’influence continentale, couplée avec une haute altitude et la présence de zones humides et de cours d’eau en surface, confère aux lieux un climat très froid en hiver (allant jusqu’à -37°C relevé en janvier 1968, ce qui constituerait un des records de froid en France).

À l’inverse, un climat plutôt chaud sévit l’été.

L’écart de température peut être ainsi fort entre période hivernale et estivale (jusqu’à 60°C d’amplitude thermique annuelle peuvent être constatés).

Les précipitations relevées sont très intenses : on peut compter jusqu’à 160 jours de pluie par an à la station météo France de Mouthe. Elles sont de l’ordre de 1700 mm sur l’ensemble de l’année avec des pics de précipitations entre octobre et janvier.

Les chutes de neige peuvent se produire d’octobre à mai : 60 à 120 jours de neige peuvent ainsi être relevés sur le secteur de Mouthe durant cette période.

Le secteur de Mouthe connaît un enneigement moyen de 40 à 60 cm pour l'épaisseur maximum (moyenne sur 10 ans). La majeure partie des apports en neige se concentre entre début novembre et fin mars. Les périodes de faibles précipitations surviennent elles en juillet et août entraînant parfois des périodes de sécheresse relative.

Le vent dominant est lui de secteur sud-ouest, remontant ainsi le Val de Mouthe en direction du nord-est.

## Contexte géologique

La commune est implantée sur le flanc sud-est de l’anticlinal de Maison du Bois constitué des formations du Jurassique supérieur, à savoir les calcaires du Kimmeridgien (j8) et du Portlandien (j9).

Le village repose sur les formations calcaires du Portlandien (j9) recouvertes localement par des alluvions ou des moraines.

Le sud de la commune est constitué quant à lui par les formations calcaires et marno-calcaires du Crétacé (Hauterivien n3).

Dans ce secteur, les niveaux géologiques sont affectés par des failles très importantes liées à « l’accident de Pontarlier » : une faille traverse le nord et l’est de la commune.

Cette région a été affectée par la glaciation du Würm. En se retirant les glaciers ont laissé de petits lacs (dans les secteurs surcreusés à Saint-Point et à Rémoray), des dépressions humides marécageuses, favorisant le développement de tourbières, moraines de fond et des cônes fluvio-glaciaires.

Extrait de la carte géologique de Mouthe au 1/50 000e

## Contexte hydrologique et hydrogéologique

### Eaux superficielles

Le Doubs constitue l’élément hydrologique majeur du secteur. Il prend sa source à Mouthe, draine le lac de Remoray avant de rejoindre le lac de Saint-Point qu’il traverse de part en part.

La commune de Brey et Maison du Bois est située en tête du bassin versant du Doubs.

Elle est parcourue par :

- Le ruisseau du Lhaut : ce ruisseau permanent nait des marécages de Brey et Maison du Bois et rejoint le lac de Remoray après avoir traversé une vallée encaissée où il reçoit les eaux de sources karstiques (source de la Beaume et source des Capucins) ;

- Un cours d’eau temporaire qui prend sa source au nord du hameau de Maison du Bois, traverse la commune de Gellin et se jette dans le Doubs à hauteur de Villedieu-les-Mouthe.

Le Doubs

Ruisseau temporaire

Ruisseau du Lhaut

Réseau hydrographique de la commune

L’ensemble de la commune appartient au bassin versant du Doubs, sous bassin versant du Haut Doubs (code DO_02_12).

Le ruisseau de Lhaut n’est pas répertorié en tant que masse d’eau superficielle.

Au sud de la commune le Doubs constitue la masse d’eau FRDR644 : Le Doubs de sa source au Bief rouge.

L’état des lieux 2013 indique un état écologique Médiocre. L’objectif d’atteinte du Bon Etat Ecologique de la masse d’eau est fixé pour 2027.

DOUBS en aval de MOUTHE – Le petit Sarrageois (code station : 06017100)

Le cours d’eau présente un Bon Etat Ecologique en 2017 et 2018 au niveau de la station de suivi de Mouthe.

Qualité du Doubs en aval de Mouthe

La commune fait partie du SAGE Haut Doubs, Haute Loue.

En amont de Brey et Maison du Bois, la commune de Mouthe dispose d’une station de mesures de suivi des débits en continu (U2002010) située au niveau de la source du Doubs.

Localisation de la station hydrologique sur le Doubs à Mouthe

Les principales données issues de cette station sont :

- Module interannuel (débit moyen) : 1,76 m³/s ;

- QMNA5 : 0,230 m³/s ;

- Q10 : 15 m³/s ;

- Q50 : 18 m³/s.

Débits moyens du Doubs à Mouthe sur 41 ans (Source : l’eau dans le bassin RMC)

Les débits maximums connus enregistrés au niveau de la station de mesures sont :

- Débit instantané maximal : 32,9 m³/s le 20/02/1999 (> Q50),

- Hauteur d’eau maximale : 177 cm le 20/02/1999,

- Débit journalier maximal : 30,7 m³/s le 21/02/1999.

### Eaux souterraines

La totalité de la partie urbanisée de la commune est concernée par la masse d’eau souterraine suivante :

- FRDG153 : Calcaires jurassiques chaine du Jura - Doubs (Ht et médian) et Dessoubre

L’état quantitatif et qualitatif de cette masse d’eau est bon.

Les moraines glacières comportent une matrice argileuse et se comportent plutôt comme un matériel imperméable.

D’un point de vue hydrogéologique, on distingue 2 entités à l’échelle du territoire :

- Les calcaires du Jurassique supérieur constituant de bons aquifères. A l’affleurement ils sont souvent érodés et fracturés ce qui les rend très perméables, et qui explique la quasi-inexistence de ruisseau sur ce type de formations. Au sein des calcaires se développe souvent un karst important, qui au contact des niveaux imperméables sous-jacents, donnent naissance à des sources de débits variables ;

- Les calcaires du crétacé, de par leur constitution marneuse, restent peu favorables aux écoulements d’eau souterraines et au développement d’aquifère important.

Des traçages réalisés sur le secteur montrent un drainage des eaux souterraines par le Doubs au sud de Brey-et-Maison-du-Bois. Un traçage réalisé sur le site du Fuverat au nord de Brey montre un drainage des eaux souterraines du site vers le ruisseau du Lhaut (via la source de la Baume).

### Zones humides

L’inventaire DREAL des milieux humides de plus de 1 ha recense sur la commune :

- Prairies humides et mégaphorbiaie au niveau des hameaux Le Brey et Maison du Bois ;

- Tourbière haute et mosaïque complexe d’habitats humides au sud de Brey (tourbière Prés les Essarts).

Inventaire des zones humides DREAL (source : carto.ideo.bfc)

Un inventaire des zones humide a été réalisé au niveau des zones potentiellement constructibles en novembre 2012 dans le cadre de l’élaboration de la carte communale (cf. carte page suivante).

## Milieux Naturels

### Description des milieux naturels et semi-naturels

Les cartographies présentées à la suite issues du rapport de présentation de la carte communale (approuvée le 8 juillet 2013) présentent :

- l’occupation du sol (2011),

- les enjeux écologiques de la commune (2011).

Zones humides (source : carte communale)

Cartographie de l’occupation du sol de la commune (Source : Carte communale)

Cartographie des intérêts écologiques de la commune (Source : Carte communale)

### PNR du haut-Jura

La commune de Brey et Maison du Bois appartient au parc naturel régional du Haut-Jura.

### Zones Natura 2000

Le territoire communal de Brey et Maison du Bois n’est pas concerné par la présence de site NATURA 2000.

Les sites NATURA 2000 suivants se situent sur les communes limitrophes :

- Au nord : Site d’intérêt Communautaire (Directive Habitats FR4301283) et Zone de protection Spéciale (Directive Oiseaux FR4310027) « Vallons de la Drésine et de la Bonavette » ;

- Au Sud : Site d’intérêt Communautaire (Directive Habitats FR4301290) et Zone de protection Spéciale (Directive Oiseaux FR4312001) « Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol ».

Vallons de la Drésine et de la Bonavette

Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol

Zone NATURA 2000 à proximité de la commune

### Znieff

Il existe 2 types de ZNIEFF :

- Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire ;

- Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.

Le territoire communal est concerné par deux ZNIEFF de type 1 :

- ZNIEFF de type 1 n°430002297 « Tourbières de près Les Essarts » d’une superficie de 21 hectares sur les communes de Brey-et-Maison-du-Bois et de Gellin ;

Ce secteur se compose de différents milieux naturels en mosaïque : une tourbière bombée active, des bas-marais, des mégaphorbiaies (formations hygrophiles de hautes herbes) et des prairies de fauche montagnardes. L'intérêt floristique est remarquable : parmi le cortège de plantes originales, inféodées aux conditions contraignantes des tourbières, sept espèces protégées sont recensées.

En limite sud-est du territoire communal, les rives du Doubs sont concernées par :

- ZNIEFF de type 1 n°430002325 « Haute vallée du Doubs de Mouthe aux Longevilles » d’une superficie de 207 hectares ;

Au Nord de la commune, se trouve la zone de protection du lac de Remoray alimenté par le ruisseau de Lhaut :

- ZNIEFF de type 1 n°430002306 « Tourbière et Lac de Remoray ».

Tourbières de Près Les Essarts

ZNIEFF sur le territoire communal

### Arrete préfectoral de protection de biotope

La commune de Brey et Maison du Bois est concernée par l’Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope (APB) du 19/08/2009 : FR3800743 - ECREVISSE À PATTES BLANCHES ET ESPECES PATRIMONIALES ASSOCIÉES (25) (modifié par arrêté 2012 074-0005 du 14 mars 2012).

Il concerne le ruisseau de Lhaut et ses abords, s’étend sur une surface de 156,98 ha et concerne également les communes de Gellin et Labergement-Sainte-Marie.

La zone de protection englobe le hameau de Brey. Elle est subdivisée en 3 périmètres :

  - Un périmètre global de 100 m de part et d’autre du ruisseau où sont interdites certaines activités comme la création, l’extension de plan d’eau ou l’usage de produits toxiques ;

  - Un périmètre proche de 20 m s’étendant de part et d’autre du ruisseau : ce périmètre est inconstructible. Y sont également interdits les travaux, les extractions de matériaux, dépôts et remblais ainsi que la plantation d’espèces végétales allochtones et de résineux, la création de fossés ou la pose de drains, le labour ou la conversion des prairies en culture ;

  - Un périmètre constitué du lit mineur du ruisseau ou sont notamment interdits la circulation de tous les véhicules, l’accès des piétons, chevaux, bétail en dehors des ouvrages prévus à cet effet (hors travaux de gestion et d’entretien des berges)

APB site ruisseau de Lhaut

## Risques naturels

### Risques inondations

La commune fait partie du Plan de Prévention des Risques (PPRi) du Doubs amont, secteur 1 de Mouthe à Villers-le-Lac qui a été approuvé le 1er juin 2016.

Sur la commune, l’enjeu inondation concerne uniquement la limite communale sud formée par le Doubs sur 150 ml entre Gellin et Rochejean. La côte de crue centennale au niveau de la commune est de 916.52 m.

Le zonage ne concerne pas de secteur urbanisé.

### catastrophes naturelles

Un seul arrêté de reconnaissance des catastrophes naturelles est recensé sur la commune dans le descriptif des risques (Source : Géorisques) :

### Risque sismique

La commune est située dans une zone de risque de sismicité de niveau modéré (niveau 3).

### Autres risques

La commune est classée en aléa retrait–gonflement des argiles moyen sur le secteur urbanisé.

Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur la commune.

Plusieurs cavité souterraines (grottes) sont recensées.

Cartographie des risques naturels (Source : georisques.gouv.fr)

# Assainissement non collectif – Etat des lieux

La gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été déléguée à la Communauté de Communes Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD) en 2018.

Des contrôles sont réalisés par les techniciens de la Communauté de Communes lors des ventes et des travaux.

Le Règlement du service public d’assainissement non collectif a été voté en Conseil communautaire le 7 février 2018.

## Recensement et état des installations

En 2022, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) signale 2 habitations en ANC sur la commune de BREY-ET-MAISON-DU-BOIS.

# Fonctionnement du système d’assainissement collectif

Le Règlement du service d’assainissement collectif a été voté en Conseil communautaire le 7 février 2018. Il est joint en annexe.

## Structure et fonctionnement

La commune de BREY ET MAISON DU BOIS est équipée d’un réseau séparatif représentant un linéaire total de 6 825 ml se répartissant de la manière suivante :

- 5 545 ml de réseaux d’eaux usées, soit 81 % du linéaire ;

- 1 280 ml de réseaux d’eaux pluviales, soit 19 % du linéaire.

La commune dispose de 2 Postes de Refoulement :

- Au niveau de la zone « Le Fuverat » au Nord de la commune ;

- Au niveau de la route des Côtes avec refoulement sur le réseau de la commune de GELLIN.

Plusieurs exutoires EP sont présents dans la traversée du hameau Le Brey.

Les EP du lotissement La Vie neuve et de la ZA sont gérées sur site.

La commune dispose d’un zonage d’assainissement annexé à la Carte communale.

Le plan de zonage en vigueur est présenté paragraphe 8.1 p60.

Il place en zone d’assainissement collectif la totalité des zones agglomérées (hameaux Le Brey et Maison du Bois).

Le plan des réseaux d’assainissement a été mis à jour à partir :

- Des plans de récolement des travaux d’assainissement ;

- De reconnaissances de terrain ;

- De compléments de levés topographiques en X,Y,Z avec géoréférencement des réseaux.

## Station d’épuration

### Description de l’equipement

Les effluents de la commune sont traités dans la station d’épuration intercommunale de GELLIN, de type boues activées en aération prolongée, dont la capacité est de 3 500 EQH.

Cette dernière traite également les effluents de CHAUX-NEUVE, SARRAGEOIS, MOUTHE, LES VILLEDIEU et PETITE-CHAUX.

Elle est gérée par la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD).

Elle est située le long de la RD 254 en direction de la commune de Les Villedieu.

Situation de la station d’épuration intercommunale

Les données clés ci-dessous sont issues du portail National d’information sur l’assainissement communal (données 2020) :

- Charge hydraulique moyenne reçue : 659 m³/j, soit 114 % de sa capacité hydraulique nominale

- Débit de référence (percentile95) : 1 219 m³/j

- Charge organique moyenne reçue : 3 119 EH, soit 89 % de sa charge admissible nominale.

NB : Le débit de référence correspondant au percentile 95 des débits arrivant à la station d’épuration correspond au débit au-delà duquel les objectifs de traitement du STEU (Système de Traitement des Eaux Usées) ne peuvent être assurés.

La station d’épuration dispose d’une marge de raccordement de moins de 400 EH sur la charge organique.

Elle est déclarée conforme en équipement et non conforme en performances.

Vue générale de la station d’épuration de GELLIN

Les capacités nominales de la station d’épuration, qui a été mise en service le 1er janvier 1985, sont les suivantes :

- Volume : 580 m³/j ;

- Débit moyen : 39 m³/h ;

- Débit de pointe : 92 m³/h ;

- Charge DBO5 : 210 kg/j.

La filière « eau » de la station d’épuration est composée des étages de traitement suivants :

- Poste de relevage d’une surface de 2 m² et d’un volume de 2,5 m³ équipé de 2 pompes immergées de 92 m³/h,

- Dégrilleur courbe automatique de 40 cm de largeur et de 2,5 cm d’espacement des barreaux,

- Aire de stockage des refus de dégrillage,

- Ouvrage de Dessablage-dégraisseur combiné de 12 m³,

- Aire de stockage des graisses et bac de stockage des sables d’un volume de 1 m³,

- Bassin d’aération de 600 m³ avec aérateur de surface,

- Clarificateur d’une surface de 115 m² et d’un volume de 240 m³ avec pont racleur.

Le traitement du phosphore se fait par injection de chlorure ferrique depuis une cuve de 1 000 l à l’aide de 2 pompes doseuses.

Le rejet se fait dans le Doubs (masse d’eau FRDR644 : Le Doubs de sa source au Bief Rouge).

La filière « boues » de la station d’épuration est composée des étages de traitement suivants :

- Puits de recirculation des boues équipé de 2 pompes immergées de 72 m³/h,

- Table d’égouttage d’une capacité de 15 m³/h permettant d’obtenir un taux de siccité de 5 à 7 %,

- Déshydratation réalisée sur site avec un équipement mobile (filtre presse à bande mobile après injection de polymères),

- Stockage des boues dans un silo carré de 100 m³ dans l’enceinte du bâtiment de la station et dans un silo circulaire extérieur de 500 m³ couverts équipé d’un agitateur.

Les boues déshydratées sont évacuées à côté de VESOUL pour du compostage avec des déchets verts (AGRICOMPOST).

Les autres déchets ont les destinations suivantes :

| Type de déchets | Quantité annuelle | Quantité journalière | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| Refus de dégrillage | 1 000 kg | 3 kg | UIOM de PONTARLIER |
| Sables | 300 kg | 0,8 kg | STEP de Besançon Port-Douvot |
| Graisses | 2 500 kg | 7 kg | UIOM de PONTARLIER |

Le synoptique du fonctionnement de la station d’épuration est présenté page suivante.

Synoptique Station d’épuration

### Bilans de fonctionnement de la station d’épuration

#### bilan mensuel réalisé dans le cadre de l’autosurveillance du système d’assainissement

Dans le cadre de l’Autosurveillance, la station d’épuration de GELLIN est équipée :

- D’un canal venturi et d’un débitmètre à ultra-son en sortie de station

- D’un préleveur automatique réfrigéré monoflacon de 25 litres en entrée de station (amont dégrillage) asservi aux pompes de relevage,

- D’un préleveur automatique réfrigéré monoflacon de 25 litres en sortie de station au niveau du canal de rejet, asservi au débit mesuré.

Les exigences réglementaires applicables au rejet de la station d’épuration de GELLIN sont les suivantes :

| PARAMÈTRES | CONCENTRATION MAXIMALE | VALEUR REDHIBITOIRE | RENDEMENT EPURATOIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| DBO5 | 25 mg/l | 50 mg/l | 70% |
| DCO | 125 mg/l | 250 mg/l | 75% |
| MES | 35 mg/l | 85 mg/l | 90% |
| Pt | 1,5 mg/l |  | 90% |

Ces exigences épuratoires s’entendent en concentration OU en rendement.

NB : Il n’y a pas de contraintes réglementaires sur le paramètre NTK.

Les bilans de l’autosurveillance réglementaire réalisés entre 2016 et 2018 sur la station d’épuration de GELLIN montrent :

Année 2016 :

- Les charges moyennes en entrée dépassent la capacité nominale de la STEP sur les paramètres DCO et NTK, principalement à cause du bilan du mois de Mai où les concentrations étaient particulièrement élevées ;

- Le rejet n’est globalement pas conforme aux exigences de l’Arrêté préfectoral sur le paramètre Phosphore où 4 dépassements sont observés sur l’année.

- Rapport DCO/DBO5 = 2,4 signe d’un effluent urbain équilibré.

Année 2017 :

- Les charges moyennes en entrée dépassent la capacité nominale de la STEP toujours sur le paramètre DCO (8 mois sur 12) ;

- Le rejet est globalement conforme aux exigences de l’Arrêté préfectoral même si 3 dépassements sur le paramètre Phosphore sont observés sur l’année.

- Rapport DCO/DBO5 = 2,6 signe d’un effluent urbain équilibré.

Année 2018 :

- Les charges moyennes en entrée dépassent la capacité nominale de la STEP sur le paramètre DCO lors du 1er trimestre 2018 ;

- Le rejet est conforme aux exigences de l’Arrêté préfectoral ;

- Rapport DCO/DBO5 = 2,2 signe d’un effluent urbain équilibré.

#### Bilan 24h de fonctionnement de la station d’épuration

Dans le cadre de l’étude diagnostique du réseau communal, 2 bilans de fonctionnement de l’ouvrage épuratoire ont été réalisés :

  - du 9 au 10 Juillet 2019 en période de temps sec et nappes basses,

  - du 20 au 21 Novembre 2019 en période de temps sec et nappes hautes.

Charges et rendements épuratoires lors de la campagne de nappes basses

Le volume traité par la station d’épuration de GELLIN lors de ce bilan a été de 401 m³/j.

| Paramètres | Charges kg/j |  | Concentrations mg/l |  | Rendements épuratoires % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entrée | Sortie | Entrée | Sortie |  |
| pH | 7,3 | 7,7 |  |  |  |
| NTK | 32,52 | 1,20 | 81,1 | 3 | 96 |
| MEST | 410 | 4 | 164,4 | 1,6 | 99 |
| DCO | 310,8 | 10,4 | 775 | 26 | 97 |
| DBO5 | 116,3 | <1,23 | 290 | <3 | >98 |
| Pt | 4,01 | 0,13 | 10 | 0,32 | 97 |

- La station d’épuration a reçu 59 % de sa capacité hydraulique nominale et 55 % de sa capacité organique nominale ;

- Les rendements épuratoires et les concentrations en sortie respectent les exigences réglementaires au niveau de la qualité du rejet :

- Concentration en DCO < 125 mg/l : conforme

- Concentration en DBO5 < 25 mg/l : conforme

- Concentration en MES < 35 mg/l : conforme

- Concentration en Pt < 1,5 mg/l : conforme

- Rendement sur les MES > 90 % : conforme

- Rendement sur la DCO > 75 % : conforme

- Rendement sur la DBO5 > 70 % : conforme

- Rendement sur le Pt > 90 % : conforme

- Rapport DCO/DBO5 = 2,7 caractéristique d’un effluent urbain.

Charges et rendements épuratoires lors de la campagne de nappes hautes

Le volume traité par la station d’épuration de GELLIN lors de ce bilan a été de 438 m³/j.

| Paramètres | Charges kg/j |  | Concentrations mg/l |  | Rendements épuratoires % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entrée | Sortie | Entrée | Sortie |  |
| pH | 7,2 | 7,6 |  |  |  |
| NTK | 28,9 | 1,58 | 66 | 3,6 | 95 |
| MEST | 56,9 | 2,63 | 130 | 6 | 95 |
| DCO | 255 | 12,7 | 581 | 29 | 95 |
| DBO5 | 92 | <1,31 | 210 | <3 | >98 |
| Pt | 3,20 | 0,19 | 7,3 | 0,43 | 94 |

- La station d’épuration a reçu 76 % de sa capacité hydraulique nominale et 44 % de sa capacité organique nominale ;

- Les rendements épuratoires et les concentrations en sortie respectent les exigences réglementaires au niveau de la qualité du rejet :

- Concentration en DCO < 125 mg/l : conforme

- Concentration en DBO5 < 25 mg/l : conforme

- Concentration en MES < 35 mg/l : conforme

- Concentration en Pt < 1,5 mg/l : conforme

- Rendement sur les MES > 90 % : conforme

- Rendement sur la DCO > 75 % : conforme

- Rendement sur la DBO5 > 70 % : conforme

- Rendement sur le Pt > 90 % : conforme

- Rapport DCO/DBO5 = 2,8 caractéristique d’un effluent urbain.

## Etude du fonctionnement de l’assainissement collectif

### Objectif des campagnes de mesures

Dans le cadre de l’étude diagnostique du réseau communal, des mesures de débit et de concentration d’effluents en réseau ont été réalisées dans le but de mieux comprendre le fonctionnement du réseau d’assainissement et notamment :

- De quantifier les apports en volumes et masses de pollution par temps sec aux principaux nœuds du réseau,

- De sectoriser et de quantifier les apports d’eaux parasites de différentes natures (eaux claires parasites permanentes et eaux claires météoriques)

- D’avoir une première approche simple du fonctionnement quantitatif du réseau par temps de pluie grâce au suivi d’au moins un événement pluvieux significatif

### Campagnes de mesures

#### mesures de débits sur les réseaux

Une campagne de nappes basses s’est déroulée du 17 Juin 2019 au 10 Juillet 2019 sur une durée de 23 jours consécutifs.

Une campagne de nappes hautes s’est déroulée du 13 Novembre 2019 au 4 décembre 2019 sur une durée de 22 jours consécutifs.

Les apports de la commune de BREY et MAISON DU BOIS sont concernés par les points n°15 (raccordement hameau de Maison du Bois) et n°16 (Poste de refoulement général).

Point de mesure n°15 installé sur la commune de Brey-et-Maison-du-Bois

La localisation des points de mesure concernant la commune de BREY et MAISON DU BOIS et les limites des bassins versant concernés sont présentées pages suivantes.

Point n°15 : Hameau de maison du Bois

Le volume d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) mesuré au niveau du hameau de Maison du Bois représente :

  - 54 % du volume total journalier mesuré en période de nappes basses

  - 65 % du volume total journalier mesuré en période de nappes hautes.

Le taux de collecte des eaux usées par rapport aux volumes théoriquement attendus sur ce point de mesures est supérieur à 100 % lors des 2 campagnes de mesures.

Point n°16 : refoulement général

Le volume d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) mesuré au niveau du Poste de Refoulement général de la commune représente :

  - 73 % du volume total journalier mesuré en période de nappes basses

  - 80 % du volume total journalier mesuré en période de nappes hautes.

Le taux de collecte des eaux usées par rapport aux volumes théoriquement attendus sur ce point de mesures est supérieur à 100 % lors des 2 campagnes de mesures.

En effet, on mesure 15,4 m³/j d’eaux usées pour un volume théoriquement attendu de 9,4 m³/j, soit 1,5 fois plus.

Les synoptiques présentés pages suivantes permettent de visualiser le transfert des volumes de l’ensemble du périmètre d’étude jusqu’à la station d’épuration de GELLIN pour chaque campagne.

Point n°15

Point n°16

Localisation des points de mesures sur la commune de BREY ET MAISON DU BOIS

Synoptique des mesures de volumes (campagne de nappes basses)

Synoptique des mesures de volumes (campagne de nappes hautes)

#### Mesures des flux polluants par temps sec

Des prélèvements sur 24h ont été effectués du 9 au 10 Juillet 2019 sur la commune lors de la campagne de nappes basses.

Des prélèvements sur 24h ont été effectués du 20 au 21 Novembre 2019 sur la commune lors de la campagne de nappes hautes.

Ces prélèvements ont permis la constitution d’un échantillon moyen journalier pondéré aux débits avec analyse des paramètres suivants : pH, MES, DCO, DBO5, NTK et Pt.

Campagnes de nappes basses et de nappes hautes

Les concentrations sont 2 à 3 fois plus élevées que la norme au niveau du point de mesures n°15 sur les paramètres DCO et DBO5 lors des 2 campagnes de mesures.

A l’inverse, pour le point de mesures n°16, elles sont très inférieures aux concentrations standards d’un effluent sanitaire.

Point n°15 : Hameau de maison du Bois

La pollution moyenne collectée au niveau du hameau de Maison du Bois représente entre 140 EQH et 200 EQH, soit un taux de collecte très supérieur à la charge théoriquement attendue (40 EQH).

Les eaux blanches provenant du GAEC « Les Clochettes » sont probablement responsables de ces apports de pollution.

Point n°16 : refoulement général

La pollution moyenne collectée au niveau du Poste de Refoulement principal de la commune est pratiquement identique lors des 2 campagnes de mesures, de l’ordre de 120 EQH, soit un taux de collecte excellent, un peu supérieur à 100 % (110 EQH théoriquement attendus).

Les synoptiques présentés pages suivantes permettent de visualiser le transfert des flux polluants par temps sec jusqu’à la STEP de GELLIN.

Synoptique du transfert des flux polluants par temps sec (campagne de nappes basses)

Synoptique du transfert des flux polluants par temps sec (campagne de nappes hautes)

#### Fonctionnement du réseau par temps de pluie

Le suivi des débits transités par le réseau lors de la précipitation, comparé aux apports moyens de temps sec, permet de déterminer les apports induits par les précipitations.

NB : la surface active est calculée par le rapport entre le volume d’eau pluviale et la hauteur précipitée.

Campagne de nappes basses

La surface active moyenne mesurée au niveau du hameau de Maison du Bois est faible, égale à 600 m².

La surface active moyenne mesurée au niveau du Poste de Refoulement principal de la commune de BREY et MAISON DU BOIS est faible, égal à 300 m².

Campagne de nappes hautes

La surface active moyenne mesurée au niveau du hameau de Maison du Bois est faible, égale à 1 400 m².

La surface active moyenne mesurée au niveau du Poste de Refoulement principal de la commune de BREY et MAISON DU BOIS est assez faible, égal à 2 000 m².

### Inspections televisées

Les inspections nocturnes réalisée entre le 18 et le 21 novembre 2019 ont permis de sectoriser les tronçons responsables des apports en ECPP.

Un programme d’inspections télévisée de près de 10,5 km a été réalisée fin 2020 par la société VISIOTUB :

| TABLEAU DE SYNTHESE ITV CCLMHD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMMUNES |  | QUANTITEE PREVUEE | QUANTITE REALISEE | COMPLEMENT |
| CHAUX NEUVE |  | 1320 | 1201 |  |
| MOUTHE |  | 5260 | 3833 |  |
| CHAUX NEUVE INTERCO |  | 0 | 0 | 1409 |
| MOUTHE INTERCO |  | 0 | 0 |  |
| SARRAGEOIS |  | 620 | 521 |  |
| GELLIN |  | 925 | 1035 | 8 |
| BREY ET MAISON DU BOIS |  | 290 | 271 |  |
| VILLEDIEU LES MOUTHE |  | 775 | 791 |  |
| DIVERS |  | 1500 | 0 |  |
| TOTAL |  | 10690 | 9069 | 1 417 |

La commune de BREY-ET-MAISON-DU-BOIS est responsable de 20 % des apports en ECPP du périmètre d’étude.

2 tronçons de la commune de BREY-ET-MAISON-DU-BOIS ont été inspectés en octobre 2020.

| N° de Tronçon | Nombre de regards | Nombre de branchements localisés | Linéaire inspecté | Canalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 (R0 à R2) |  | 48,90 | Ø 200 PVC |
| 2 | 7 (R9 à R24) | 7 | 221,90 | Ø 200 PVC |
| TOTAL | 10 | 7 | 270,80 |  |

#### Tronçon 1 rue Principale

Ce tronçon ne présente aucune anomalie (voir plan page suivante).

#### Tronçon 2 rue Principale

Ce tronçon présente 4 anomalies, soit 1 anomalie tous les 55 mètres en moyenne (voir plan page suivante) :

- 3 emboîtements insuffisants ou joints ouverts

- 1 contre-pente ou flache.

1 très grosse infiltration a été localisées entre R3 et R4 à cause d’un joint ouvert. Le matériau de la canalisation est en amiante-ciment.

Grosse entrée d’ECPP au niveau d’un joint ouvert entre R3 et R4

Ces arrivées d’ECPP sont responsables de 95 % des ECPP de la commune de BREY ET MAISON DU BOIS, soit 94 m³/j.

### Conclusions sur le fonctionnement du système d’assainissement

Les tableaux ci-dessous comparent les résultats enregistrés lors de chaque campagne de mesures pour chaque point de mesures :

| Paramètres | Valeur mesurée au point n°15 (Hameau de Maison du Bois) en période de nappes basses | Valeur mesurée au point n°15 (Hameau de Maison du Bois) en période de nappes hautes |
| --- | --- | --- |
| Volume journalier | 12,6 m³/j | 20,0 m³/j |
| Volume ECPP | 6,8 m³/j | 13,08 m³/j |
| Pourcentage ECPP | 54 % | 65 % |
| Volume EU | 5,87 m³/j | 6,92 m³/j |
| Taux de collecte | > 100 % | > 100 % |
| Charge polluante | 140 EQH | 199 EQH |
| Taux de collecte | > 100 % | > 100 % |
| Surface active | 600 m² | 1 400 m² |

Le point n°15 est sensible aux niveaux des nappes et dans une moindre mesure aux précipitations en période de nappes hautes.

| Paramètres | Valeur mesurée au point n°16 (Brey et Maison du Bois) en période de nappes basses | Valeur mesurée au point n°16 (Brey et Maison du Bois) en période de nappes hautes |
| --- | --- | --- |
| Volume journalier | 57,7 m³/j | 64,3 m³/j |
| Volume ECPP | 42,3 m³/j | 51,3 m³/j |
| Pourcentage ECPP | 73 % | 80 % |
| Volume EU | 15,4 m³/j | 13,0 m³/j |
| Taux de collecte | > 100 % | > 100 % |
| Charge polluante | 121 EQH | 115 EQH |
| Taux de collecte | > 100 % | > 100 % |
| Surface active | 300 m² | 2 000 m² |

Le point n°16 est sensible aux niveaux des nappes et dans une moindre mesure aux précipitations en période de nappes hautes.

La commune de BREY-ET-MAISON-DU-BOIS présente un volume d’ECPP très important. Le réseau communal est sensible au niveau des nappes.

Les taux de collecte (volume et pollution) sont excellents sur l’ensemble de la commune.

# Programme des travaux

Le programme de travaux, à la lumière des reconnaissances de réseaux, des résultats des inspections télévisées sur 11 km de réseaux, des mesures de débits et de pollution en continu, consiste à :

- Supprimer les apports d’ECPP (Eaux Claires Parasites Permanentes) et les ECM (Eaux Claires Météoriques) qui surchargent le collecteur de transfert intercommunal et la station d’épuration de GELLIN,

- Réhabiliter la STEP de GELLIN,

- Supprimer les infiltrations et les entrées d’ECPP sur les réseaux de collecte communaux par des techniques de réhabilitation ponctuelle par l’intérieur,

- Améliorer le transport des effluents depuis CHAUX-NEUVE jusqu’à la station d’épuration de GELLIN, sur un plan fonctionnel et au niveau de l’entretien des équipements communautaires.

## Travaux sur le système d’assainissement

Le montant total des travaux pour l’élimination des Eaux Claires Parasites Permanentes du bassin MOUTHE-GELLIN est compris entre 1 869 K€ et 2 803 K€ selon la solution retenue pour le collecteur de transfert entre MOUTHE et GELLIN.

Ces travaux peuvent être envisagés sur une période de 8 ans et peuvent se décomposer en 4 priorités :

| Priorité 1 : Elimination des ECPP sur les réseaux de collecte communaux les plus impactant | - Elimination des ECPP sur le village de CHAUX-NEUVE - Elimination des ECPP sur la commune de BREY ET MAISON DU BOIS - Réparation de la casse sur la commune de LES VILLEDIEU | Elimination 63 % des ECPP du bassin MOUTHE-GELLIN |
| --- | --- | --- |
| Priorité 1 : Mise aux normes de la station d’épuration de GELLIN | - Travaux électriques et contrôle commande - Travaux filière eau et filière boues |  |
| Priorité 2 : Travaux de réhabilitation du collecteur de transfert entre MOUTHE et GELLIN | - Solution n°1 : Chemisage continu - Solution n°2 : Refoulement - Solution n°3 : Pompage en ligne |  |
| Priorité 3 : Réhabilitation des réseaux de collecte communaux les moins impactant | - Elimination des ECPP sur la commune de MOUTHE - Elimination des ECPP sur la commune de SARRAGEOIS - Elimination des ECPP sur la commune de GELLIN | Elimination de 23 % des ECPP du bassin MOUTHE-GELLIN |
| Priorité 4 : Travaux de réhabilitation du collecteur de transfert entre CHAUX-NEUVE et PETITE-CHAUX | - Solution n°1 : Chemisage continu - Solution n°2 : Refoulement |  |

Au niveau financier, cette décomposition aboutit aux priorités fonctionnelles suivantes :

| DESIGNATION | MONTANT HT des travaux |
| --- | --- |
| Priorité 1 | 615 900 € |
| Priorité 2 | De 714 000 € à 1 585 000 € selon la solution retenue |
| Priorité 3 | 235 000 € |
| Priorité 4 | De 305 000 € à 367 000 € selon la solution retenue |
| TOTAL | De 1 869 900 € à 2 802 900 € |

Le tableau ci-après résume l’ensemble des actions sur le système d’assainissement et leur priorité de réalisation.

TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIONS A ENTREPRENDRE SUR LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DU BASSIN MOUTHE-GELLIN

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Site d’implantation de la station d’épuration | - Surcharges hydrauliques sur l’ouvrage épuratoire - Adaptation aux volumes et charges futures sur le bassin MOUTHE-GELLIN - Amélioration des performances de traitement surtout en période de pointe | - Travaux électriques et contrôle commande - Travaux filière eau et filière boues | - Amélioration de la qualité du traitement - Suppression des surcoûts d’exploitation - Mise aux normes de l’équipement | 541 900 € | 1 |
| SOUS TOTAL FICHE 1 541 900 € |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Collecteur de transfert entre MOUTHE et GELLIN | - Collecteur de transfert posé dans la nappe alluviale du DOUBS fortement drainant entre MOUTHE et GELLIN - Difficultés d’accès au collecteur pour son exploitation | Remplacement ou chemisage continu du collecteur de transfert entre MOUTHE et GELLIN | - Elimination des ECPP et ECM - Facilité d’exploitation de cet ouvrage | - Solution n°1 chemisage continu : 714 000 € - Solution n°2 : Déplacement le long de la RD 437 (refoulement) : 978 000 € - Solution n°3 : Déplacement le long de la RD 437 (pompage en ligne) : 1 585 000 € | 2 |
| SOUS TOTAL FICHE 2 de 714 000 € à 1 585 000 € selon la solution retenue |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | CHAUX-NEUVE | - 73 % d’ECPP en période de nappes hautes - plus d’1 ha de surfaces actives (surcharges hydrauliques) | - Réhabilitation ponctuelle des anomalies des tronçons inspectés à la caméra (Lotissement La Pierre Insolite, lotissement les Gentianes et Grande Rue, rue des chaumelles) - Chemisage continu (solution n°1) ou remplacement du collecteur de transfert (solution n°2) entre Chaux-neuve et le hameau Vuillet | - Elimination de 27% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN - Facilité d’exploitation du collecteur de transfert | 41 000 € (réseau communal) 305 000 € (solution n°1) 367 000 (solution n°2) | 506 | 1 4 |
| SOUS TOTAL FICHE 3 de 346 000 € à 408 000 € selon la solution retenue |  |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | MOUTHE | - Apport d’ECPP représentant 26 % des apports totaux du Bassin Mouthe-Gellin - Surface active de 3,19 ha en période de nappes hautes (12 % des apports totaux du bassin Mouthe-Gellin) | Réhabilitation ponctuelle des anomalies des tronçons inspectés à la caméra (rue du Cart Broumet, Grande rue, rue de la Source du Doubs, rue de l’Etang, collecteur intercommunal le long de la rue de la Varée) | Elimination de 17% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN | 190 000 € | 3 725 | 3 |
| SOUS TOTAL FICHE 4 190 000 € |  |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Rue ou secteur | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | SARRAGEOIS | - Apport d’ECPP représentant 3 % des apports totaux du Bassin Mouthe-Gellin - Surface active de 1,41 ha en période de nappes hautes (5 % des apports totaux du bassin Mouthe-Gellin) | Réhabilitation ponctuelle des anomalies au niveau des tronçons inspectés à la caméra (grande rue et rue des Platerets) | Elimination de 3% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN | 26 000 € | 3 250 | 3 |
| SOUS TOTAL FICHE 5 26 000 € |  |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | GELLIN | - Apport d’ECPP représentant 3 % des apports totaux du Bassin Mouthe-Gellin - Surface active de 1,41 ha en période de nappes hautes (5 % des apports totaux du bassin Mouthe-Gellin) | Réhabilitation ponctuelle des anomalies au niveau des tronçons inspectés à la caméra (rue principale et route de maison du Bois) | Elimination de 3% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN | 58 000 € | 2 417 | 3 |
| SOUS TOTAL FICHE 6 58 000 € |  |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | BREY ET MAISON DU BOIS | - Apport d’ECPP représentant 32 % des apports totaux du Bassin Mouthe-Gellin | - Réhabilitation ponctuelle des anomalies de la canalisation rue Principale - Remplacement d’un tronçon en amiante-Ciment) | Elimination de 30% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN | 15 000 € | 160 | 1 |
| SOUS TOTAL FICHE 7 15 000 € |  |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | LES VILLEDIEU | - Apport d’ECPP représentant 6 % des apports totaux du Bassin Mouthe-Gellin | Remplacement du tronçon perforé avant la traversée du Doubs | Elimination de 6% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN | 18 000 € | 1 059 | 1 |
| SOUS TOTAL FICHE 8 18 000 € |  |  |  |  |  |  |  |

N.B. : Les montants totaux indiqués tiennent compte de 20 % d’imprévus (augmentation du coût des matières premières notamment).

## Frais d’exploittaion supplémentaires

### Réseaux

Les études réalisées sur les coûts d’exploitation des services d’assainissement préconisent le curage annuel de 20% du linéaire des réseaux d’eaux usées et unitaires par an.

Le linéaire total des nouveaux réseaux d’assainissement sera à termes de 1 800 mètres (en cas de remplacement du collecteur de transfert).

A raison de 400 ml/jour à 120 €HT/heure, le montant annuel des opérations de curage est de 1 800 ml / 400 ml/j x 7 h/j x 120 €HT/h = 3 780 €HT, soit 2,1 €HT/ml.

### Postes (refoulement et pompage en ligne)

Les frais d’exploitation annuels pour ce type d’ouvrages, sont compris entre 2 et 5 % du montant total d’investissement.

- Refoulement classique : 17 300 €HT dont 5 300 €de consommations énergétiques

- Pompage en ligne : 21 280 €HT dont 5 280 € de consommations énergétiques.

### Station d’épuration

Les frais d’exploitation annuels supplémentaires pour la station d’épuration de GELLIN sont compris entre 2 et 5 % du montant total d’investissement.

En partant sur la fourchette basse, les coûts supplémentaires d’exploitation ont été estimés à 12 000 €HT par an.

### Synthèse des frais d’exploitation

La synthèse des frais d’exploitation annuels supplémentaires sur les réseaux et ouvrages qui auront été créés ou réhabilités, sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

| Poste de dépenses | Coûts annuels d’exploitation |
| --- | --- |
| Entretien réseau | 3 780 € |
| Postes | De 17 300 € à 21 280 € |
| Stations d’épuration | 12 000 € |
| TOTAL | De 33 080 € à 37 060 € |

# Zonage d’assainissement

## Zonage d’assainissement actuel

L’ancien zonage en vigueur (approuvé en octobre 2000) a été mis à jour dans le cadre de l’élaboration de la carte communale afin de prendre en compte l’évolution de la commune et assurer sa compatibilité avec la carte communale.

La « zone constructible réservée aux activités » a été intégrée en zone d’assainissement collectif. (cf. plan de zonage de la carte communale paragraphe 3.5 p12).

Le plan de zonage en vigueur à ce jour est annexé à la Carte communale approuvée le 08/07/2013.

Le plan de zonage d’assainissement au 1/2 500 (plan cadastral) présente les secteurs urbanisés du Village de Brey et du Hameau de Maison du Bois.

Le zonage d’assainissement actuellement applicable comprend :

  - 2 zones situées en Assainissement Collectif intégrant l’ensemble des zones constructibles définies par la carte communale (« zones constructibles » et « zone constructible réservée aux activités »).

  - En dehors de la zone d’assainissement collective définie, le reste du territoire communal est situé en zone d’assainissement non collectif.

Le plan du zonage d’assainissement actuellement en vigueur et opposable aux tiers, est présenté page suivante.

Plan de Zonage d’assainissement en cours sur la commune de Brey-et-Maison-du-Bois

## Modification du zonage d’assainissement

Dans le cadre du Schéma directeur d’assainissement du bassin « MOUTHE-GELLIN», le zonage d’assainissement de la commune de Brey-et-Maison-du-Bois est adapté et mis à jour par rapport au document d’urbanisme applicable.

La proposition de plan de zonage d’assainissement modifié est présentée en annexe 1 page 70.

### Zone d’assainissement collectif

Le plan de zonage de la carte communale identifie les zones constructibles.

Le zonage d’assainissement en vigueur est cohérant avec le document d’urbanisme.

9 ans après l’élaboration de la carte communale, la plupart des zones urbanisables ont été aménagés et raccordées aux réseaux d’assainissement collectifs (cf. paragraphe 3.5 p12).

### Zone d’assainissement non collectif

En dehors de la zone relevant de l’assainissement collectif, le reste du territoire communal sera considéré en zone d’assainissement non collectif.

# Principales dispositions découlant du zonage d’assainissement

## Zonage d’assainissement collectif

Le règlement du Service Public d’Assainissement Collectif a été voté par le conseil communautaire en séance du 7 février 2018. Il est joint en annexe.

### Obligation de raccordement

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-1 :

Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. […]

Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article « L. 2224-12-2 » du code général des collectivités territoriales.[…]

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-8 :

Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

### Conditions de raccordement

Les déversements

Le réseau d’assainissement collecte les eaux usées domestiques, comprenant les eaux ménagères (lessive, cuisine, toilette, ...) et les eaux vannes (urines et matières fécales).

Par contre, il est formellement interdit de déverser dans le réseau d’assainissement :

  - Le contenu des fosses septiques,

  - L’effluent des fosses septiques,

  - Les ordures ménagères,

  - Les huiles usagées,

  - Les eaux pluviales,

Et d’une façon générale, tout corps solide ou susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau.

Les restaurants et les cuisines collectives doivent être équipés de bacs dégraisseurs régulièrement entretenus.

Le déversement d’eaux usées industrielles doit être défini par une convention spéciale de déversement passée entre le service assainissement et l’établissement industriel.

Les branchements

Le branchement comprend, depuis la canalisation publique :

  - Un dispositif permettant le raccordement au réseau public,

  - Une canalisation de branchement,

  - Un regard de branchement placé de préférence sur le domaine public,

  - Un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble.

Tout branchement doit faire l’objet d’une demande adressée au service d’assainissement.

L’acceptation par le service d’assainissement crée la convention de déversement entre les parties.

Si le raccordement n’est pas possible gravitairement, il appartient au propriétaire de mettre en place à ses frais un poste de relèvement individuel.

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-2 :

Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.

La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal.

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-4 :

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L.1331-1.

Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.

La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-5 :

Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.

Contrôle des branchements

Le service d’assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du service, tout prélèvement ou contrôle qu’il estimerait utile.

Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées pour l’application de cette disposition.

Si les rejets ne sont pas conformes, les frais de contrôle et d’analyse occasionnés seront à la charge de l’usager.

La commune peut exiger du propriétaire qu’il remédie aux malfaçons ou aux erreurs constatées, et après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.

Redevance d’assainissement

Code général des collectivités territoriales, Art. R. 2224-19 :

Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R.2224-19-1 à R. 2224-19-11.

L’usager domestique raccordé à un réseau public d’évacuation des eaux usées est soumis au paiement de la redevance d’assainissement.

Participation financière des immeubles neufs

Code de la Santé Publique, Art. R. 1331-7 (Modifié par LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 14) :

Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés, peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une telle installation.

Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les conditions de perception de cette participation.

## Zone d’assainissement non collectif

Le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif a été voté par le conseil communautaire en séance du 7 février 2018. Il est joint en annexe.

Il est applicable à tout usager non raccordable au réseau d’assainissement.

### Service public d’assainissement non collectif (SPANC)

Les habitations situées dans les zones d’assainissement non collectif doivent être équipées de systèmes d’épuration conformes à la réglementation et en bon état de fonctionnement.

Conformément à l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales, les communes sont tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif.

Elles peuvent également, si elles le décident et sur demande du propriétaire, en assurer l’entretien et effectuer les travaux de réhabilitation.

Ce travail revient au service public d’assainissement non collectif (ou SPANC).

Dans le cas de la commune de Brey-et-Maison-du-Bois, la gestion du SPANC est assurée par la Communauté de Communes Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD).

Le contrôle des installations est encadré de la manière suivante :

  - Installation neuve ou réhabilitée de moins de 8 ans : vérification de la conception et de l’exécution.

  - Autres installations : diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien.

  - Si nécessaire, une liste des travaux à effectuer est établie.

Le contrôle des installations en ANC permet de vérifier le bon fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif et de s’assurer qu’elle n’est pas à l’origine de pollutions et / ou de problèmes de salubrité publique. Il est réalisé de manière régulière selon une périodicité comprise entre 4 et 8 ans.

La fréquence maximale a été décalée à 10 ans d’après la Loi Grenelle II. Il permet également d’informer et de conseiller l’usager.

Les conditions d’exécution des contrôles sont fixées dans l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.

En cas de non-conformité de l’installation, le propriétaire a 4 ans pour effectuer les travaux prescrits après le contrôle de la collectivité.

Nota : Si un propriétaire d’habitation située en zone d’assainissement non collectif souhaite le raccordement au réseau d’eaux usées, il doit en faire la demande auprès de la collectivité, qui est libre d’accéder ou non à cette demande.

S’ils ont lieu, les travaux de raccordement sont alors entièrement à la charge du propriétaire.

### Prescriptions techniques attachées aux dispositifs d’assainissement non collectif

Les modalités générales d’établissement de l’assainissement non collectif sont celles définies dans l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, et dans la norme XP DTU 64-1 d’août 2013.

Les ouvrages d’assainissement non collectif comportent :

  - Un dispositif de prétraitement,

  - Un dispositif assurant soit l’épuration et l’évacuation des effluents par le sol (filière classique), soit l’épuration des effluents avant rejet vers un milieu hydraulique superficiel (demande de dérogation nécessaire), un horizon sous-jacent perméable (avec puits d’infiltration nécessitant également une demande de dérogation), ou un dispositif de dispersion-irrigation.

Les prescriptions reprises ci-après sont soumises à la réglementation en vigueur ; elles peuvent être amenées à évoluer en cas d’évolution de cette dernière.

Recommandations générales

Les eaux pluviales ne doivent pas être raccordées aux dispositifs d’assainissement non collectif.

Les terrains de recouvrement des dispositifs de traitement doivent rester hors circulation et ne pas être plantés d’arbres ou arbustes (en raison des dommages causés par les systèmes racinaires).

L’arrêté du 7 mars 2012 rappelle que les installations d’assainissement individuelles devront être situées à une distance minimale de 35 m des captages d’eau utilisés pour l’alimentation humaine.

Prétraitement

La fosse septique toutes eaux est un dispositif de prétraitement qui reçoit toutes les eaux usées domestiques.

Elle doit être obligatoirement mise en place à l’extérieur, si possible à proximité immédiate de l’habitation pour éviter le colmatage de la canalisation de collecte, et à l’écart du passage de toute charge roulante.

L’ouvrage doit être facilement accessible pour l’entretien, et muni de regards de visite de type hydraulique afin d’éviter les remontées d’odeurs.

La mise en place d’une ventilation est indispensable. Elle consiste en une entrée d’air assurée par un tuyau d’évent prolongeant la canalisation de chute des sanitaires jusqu’en toiture, et une sortie par extraction statique ou éolienne, placée également en toiture, à l’extrémité d’une canalisation de diamètre 100 mm au minimum, piquée à l’aval de la fosse.

Le volume de la fosse doit être suffisant pour que les débits reçus ne perturbent pas la décantation des matières en suspension et leur fermentation.

Une habitation comprenant jusqu’à 3 chambres doit être équipée d’une fosse de 3 m3, volume à augmenter de 1 m3 par chambre supplémentaire.

Un préfiltre (matériau minéral ou synthétique) peut être placé entre la fosse toutes eaux et le dispositif de traitement, afin de parer aux départs de boues vers ce dernier.

Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l’acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à graisse destiné à la rétention de ces matières est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines, et le plus près possible de celles-ci.

Traitement

Le traitement des eaux en sortie de fosse septique est obligatoire. L’épuration est faite par infiltration dans un ouvrage adapté aux conditions du terrain et au volume d’eau à épurer.

L’installation sera, en règle générale, constituée de tranchées d’épandage dans le sol en place, de lits filtrants non drainés (filtres à sable), ou de lits filtrants drainés à flux vertical.

L’implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance minimale de 35m par rapport à un puits ou captage d’eau potable, 5 m par rapport à une habitation, 3m par rapport aux limites de propriété, et 3 m par rapport à tout arbre.

Les caractéristiques principales des dispositifs pouvant être installés sur la commune sont rapportées ci-après.

Filtre à sable vertical non drainé

Dans le cas d’un sol de caractéristiques inappropriées, un sable adapté (siliceux, lavé, et respectant un fuseau granulométrique précis) se substitue au sol en place pour recevoir et traiter les effluents prétraités.

La surface minimale est de 25 m², pour une habitation de 5 pièces principales, à laquelle s’ajoutent 5 m² par pièce principale supplémentaire.

Le fond du filtre à sable doit être horizontal et se situer entre 1,10 m minimum et 1,60 m maximum sous le terrain naturel.

Le filtre à sable doit avoir, au minimum, une largeur de 5 m et une longueur de 4 m.

Si le sol est fissuré, le fond de fouille devra être recouvert d’un géotextile, ou mieux, d’une géogrille.

Filtre à sable vertical drainé

Même principe que pour le filtre à sable non drainé, avec seulement reprise des effluents traités par des drains disposés en fond de massif filtrant, et évacuation vers, des tranchées d’infiltration-dispersion, un puits d’infiltration (dérogation préfectorale nécessaire) ou un milieu hydraulique superficiel.

Même bases de dimensionnement que le filtre à sable drainé.

Fond du filtre : horizontal, entre 1,20 m minimum et 1,70 m maximum sous le terrain naturel.

Si le milieu souterrain est vulnérable (nappe et sol fissuré par exemple), mettre un film imperméable en fond de fouille, remontant sur les parois verticales.

Tertre d’infiltration

Même principe que pour le filtre à sable non drainé. Le tertre est utilisé lorsque la nappe d’eau souterraine est proche de la surface (ou également en cas de substratum rocheux à faible profondeur).

Le lit filtrant est réalisé au-dessus du sol existant. Il peut s’appuyer sur une pente, être en partie enterré, ou totalement hors sol, avec en général la nécessité de mettre en place un poste de relevage des effluents prétraités si l’habitation n’est pas en surplomb du tertre.

Bases de dimensionnement :

  - Sommet du tertre : mêmes dimensions que pour le filtre à sable drainé ;

  - Base du tertre :

    - 60 m² si perméabilité du sol en place comprise entre 30 et 500 mm/h (+ 20 m² par pièce principale au-delà de 5 pièces) ;

    - 90 m² si perméabilité du sol en place comprise entre 15 et 30 mm/h (+ 30 m² par pièce principale au-delà de 5 pièces).

Autres dispositifs de traitement

L’article 8 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié précédemment précise que les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l'écologie et de la santé, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l'environnement.

Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs de traitement, telles que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent les principes généraux applicables aux installations d’assainissement non collectif et les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen journalier : 30 mg/l en matières en suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO5.

La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au Journal officiel de la République française par avis conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l'information du consommateur et des opérateurs économiques.

Entretien des installations

L’entretien des dispositifs d’assainissement non collectif est un élément prépondérant de leur bon fonctionnement.

Les justifications de ces opérations sont tenues à disposition des agents du SPANC.

L’entretien porte essentiellement sur les dispositifs effectuant le prétraitement des effluents :

| EQUIPEMENT | OBJECTIF DE L’ENTRETIEN | ACTION D’ENTRETIEN | PERIODICITE |
| --- | --- | --- | --- |
| Fosse toutes eaux | Eviter tout entrainement ou tout débordement des boues et des flottant | Vidange | Conseillée au moins tous les 4 ans |
| Bac dégraisseur | Eviter toute obstruction, sortie de graisse ou de matières sédimentaires | Nettoyage, vidange, curage | Au moins tous les 6 mois |

# Eléments tarifaires

## Tarification de l’assainissement collectif

Les conditions tarifaires appliquées aux usagers du service d’assainissement collectif sont présentées ci-après (tarifs arrêtés par la Communauté de Communes Lacs et Montagnes du Haut Doubs par délibération).

### Redevance assainissement

Le montant de la redevance assainissement est fixé à 110 € pour la part fixe et 1,38 € / m³ pour la part volumétrique.

Sur la base d’une consommation de 120 m³, le prix de l’assainissement est donc de 2,30 € / m³.

### Participation pour raccordement à l’assainissement collectif

## Tarification du SPANC

Il n’y a aucune tarification du Service Public d’Assainissement Non Collectif.

ANNEXES

Annexe 1 : Proposition de plan de zonage

Annexe 2 : Règlement d’assainissement non collectif

Annexe 3 : Règlement d’assainissement collectif