DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BASSIN « MOUTHE-GELLIN »

COMMUNE DES VILLEDIEU (25)

Révision et mise à jour du zonage d’assainissement

Dossier d’enquête publique

PMM 6, rue Macédonio Melloni 39 100 DOLE Tel : 03.84.82.36.07

7, rue des pommiers 70190 RIOZ Tel : 03.84.91.94.75 Port : 06.86.80.63.80

jean-christophe.wantz@orange.fr

JANVIER 202

2

SOMMAIRE

1.	Diagnostic et SDA du Bassin « Mouthe-Gellin »	4

1.1.	Objectif	4

1.2.	Méthodologie	4

2.	Révision et Mise à jour du zonage d’assainissement	6

2.1.	Objectif	6

2.2.	Commune des Villedieu	7

3.	Données de base sur la commune	8

3.1.	Situation géographique	8

3.2.	Topographie et paysage	10

3.3.	Population	12

3.4.	Logements	12

3.5.	Urbanisme	12

3.6.	Equipements et activités sur la commune	16

3.6.1.	equipements communaux et services	16

3.6.2.	Activités artisanales et industrielles notables	16

3.7.	Agriculture	16

3.8.	Alimentation en eau potable	17

3.8.1.	Périmètres de protection	17

3.8.2.	Alimentation communale	19

3.9.	Données de base sur l’assainissement de la commune	20

3.9.1.	Volumes Théoriques rejetés au réseau	20

3.9.2.	Concentrations et charges théoriques	20

4.	Environnement de la commune des Villedieu	21

4.1.	Climatologie	21

4.2.	Contexte géologique	21

4.3.	Contexte hydrologique et hydrogéologique	23

4.3.1.	Eaux superficielles	23

4.3.2.	Eaux souterraines	26

4.3.3.	Zones humides	26

4.4.	Milieux Naturels	29

4.4.1.	Description des milieux naturels et semi-naturels	29

4.4.2.	PNR du haut-Jura	31

4.4.3.	Zones Natura 2000	31

4.4.4.	Znieff	32

4.5.	Risques naturels	33

4.5.1.	Risques inondations	33

4.5.2.	catastrophes naturelles	38

4.5.3.	Risque sismique	38

4.5.4.	Autres risques	38

5.	Assainissement non collectif – Etat des lieux	40

5.1.	Recensement et état des installations	40

6.	Fonctionnement du système d’assainissement collectif	41

6.1.	Structure et fonctionnement	41

6.2.	Station d’épuration	42

6.2.1.	Description de l’equipement	42

6.2.2.	Bilans de fonctionnement de la station d’épuration	46

6.3.	Etude du fonctionnement de l’assainissement collectif	48

6.3.1.	Objectif des campagnes de mesures	48

6.3.2.	Campagnes de mesures	48

6.3.3.	Inspections televisées	57

6.3.4.	Conclusions sur le fonctionnement du système d’assainissement	59

7.	Programme des travaux	60

7.1.	TRAVAUX SUR LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT	60

7.2.	FRAIS D’EXPLOITATION SUPPLEMENTAIRES	64

7.2.1.	Réseaux	64

7.2.2.	Postes (refoulement et pompage en ligne)	64

7.2.3.	Station d’épuration	64

7.2.4.	Synthèse des frais d’exploitation	64

8.	Zonage d’assainissement	65

8.1.	Zonage d’assainissement actuel	65

8.2.	Modification du zonage d’assainissement	68

8.2.1.	Zone d’assainissement collectif	68

8.2.2.	Zone d’assainissement non collectif	68

9.	Principales dispositions découlant du zonage d’assainissement	71

9.1.	Zonage d’assainissement collectif	71

9.1.1.	Obligation de raccordement	71

9.1.2.	Conditions de raccordement	71

9.2.	Zone d’assainissement non collectif	73

9.2.1.	Service public d’assainissement non collectif (SPANC)	73

9.2.2.	Prescriptions techniques attachées aux dispositifs d’assainissement non collectif	74

10.	Eléments tarifaires	76

10.1.	Tarification de l’assainissement collectif	76

10.1.1.	Redevance assainissement	76

10.1.2.	Participation pour raccordement à l’assainissement collectif	76

10.2.	Tarification du SPANC	76

ANNEXES	77

Annexe 1 : Proposition de plan de zonage	78

Annexe 2 : Règlement d’assainissement non collectif	79

Annexe 3 : Règlement d’assainissement collectif	87

Table des tableaux, figures et illustrations

Illustration n° 1 : Situation de la commune	8

Illustration n° 2 : Carte IGN	9

Illustration n° 3 : Photographie aérienne (2017)	10

Illustration n° 4 : Carte topographique (source : PLU)	11

Illustration n° 5 : Zones d’urbanisation futures, Villedieu-les-Mouthe (1AU) (Source : PLU)	13

Illustration n° 6 : Zone d’urbanisation future, Villedieu-les-Mouthe (1AU) (Source : Modification simplifiée n°1 du PLU)	14

Illustration n° 7 : Zones d’urbanisation futures de la commune, Villedieu-les-Rochefort (1AU) (Source : PLU)	15

Illustration n° 8 : Carte des périmètres de protection (ARS, carto.ideobfc.fr)	18

Illustration n° 9 : Extrait de la carte géologique de Mouthe au 1/50 000e	22

Illustration n° 10 : Réseau hydrographique de la commune	23

Illustration n° 11 : Qualité du Doubs en aval de Mouthe	24

Illustration n° 12 : Localisation de la station hydrologique sur le Doubs à Mouthe	25

Illustration n° 13 : Débits moyens du Doubs à Mouthe sur 41 ans (Source : l’eau dans le bassin RMC)	25

Illustration n° 14 : Inventaire des zones humides DREAL (source : carto.ideo.bfc)	27

Illustration n° 15 : Inventaire zones humides secteurs d’extension (source : PLU)	28

Illustration n° 16 : Cartographie des intérêts écologiques de la commune des Villedieu (Source : PLU)	30

Illustration n° 17 : Zone NATURA 2000 « Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol » sur la commune	31

Illustration n° 18 : ZNIEFF sur le territoire communal	32

Illustration n° 19 : Cartographie de l’aléa inondation au droit de la commune de Les VILLEDIEU (Source : PPRi du Doubs amont)	35

Illustration n° 20 : Cartographie du zonage réglementaire au droit de la commune de Les VILLEDIEU (Source : PPRi du Doubs amont)	37

Illustration n° 21 : Cartographie des risques naturels (Source : georisques.gouv.fr)	39

Illustration n° 22 : Poste de refoulement Les Villedieu	41

Illustration n° 23 : Situation de la station d’épuration intercommunale	42

Illustration n° 24 : Vue générale de la station d’épuration de GELLIN	43

Illustration n° 25 : Synoptique Station d’épuration	45

Illustration n° 26 : Point de mesure installé sur la commune DES VILLEDIEU	49

Illustration n° 27 : Localisation point de mesure sur la commune de LES VILLEDIEU	51

Illustration n° 28 : Synoptique des mesures de volumes (campagne de nappes basses)	52

Illustration n° 29 : Synoptique des mesures de volumes (campagne de nappes hautes)	53

Illustration n° 30 : Synoptique du transfert des flux polluants par temps sec (campagne de nappes basses)	55

Illustration n° 31 : Synoptique du transfert des flux polluants par temps sec (campagne de nappes hautes)	56

Illustration n° 32 : Plans de Zonage d’assainissement en cours sur la commune des Villedieu	67

# Diagnostic et SDA du Bassin « Mouthe-Gellin »

## Objectif

La Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD) dispose de la compétence globale en matière de collecte, transport et de traitement des eaux usées sur l’ensemble des communes de son territoire depuis le 1er janvier 2018.

Elle a donc décidé de lancer une étude pour la réalisation du diagnostic et du SDA du bassin « MOUTHE-GELLIN » dont les objectifs sont les suivants :

- Diagnostiquer le fonctionnement du système d’assainissement du bassin Mouthe-Gellin, afin d’en recenser les anomalies, de quantifier la pollution rejetée ainsi que son impact sur le milieu naturel ;

- Quantifier et sectoriser les apports d’eaux claires parasites permanentes et mener les investigations nécessaires de localisation des désordres ;

- Définir un programme d’actions et d’aménagement chiffré, visant à réduire les dysfonctionnements hydrauliques et comprenant la justification des techniques d’intervention préconisées ;

- Mettre à jour le SDA et le zonage d’assainissement qui date de 2000 ;

- Être en adéquation avec la législation et notamment l’Arrêté du 30 Juillet 2020 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif ;

- Contribuer aux objectifs du SDAGE.

## Méthodologie

Le déroulement de cette étude s’est décomposé en 5 phases principales :

PHASE 1 : Inventaire de l’existant et enquêtes préalables

1. Recueil de données générales afin de définir le contexte de chaque commune et le mettre en relation avec les contraintes liées à l'assainissement : zones naturelles sensibles éventuelles à préserver, qualité et objectifs de qualités des eaux superficielles, eaux souterraines, géologie.

2. Reconnaissance des réseaux et des ouvrages d’assainissement.

3. Elaboration d’une cartographie des réseaux d’assainissement sous format informatique.

PHASE 2 : Campagne de mesures sur les réseaux

1. Etude de l’assainissement collectif comportant des mesures de débits en continu, des mesures de pollution sur les réseaux d’assainissement.

2. Etude de l’impact des rejets sur le milieu récepteur

PHASE 3 : Localisation précise des anomalies

1. Inspections télévisées

2. Tests à la fumée

3. Contrôle des branchements au colorant

PHASE 4 : Bilan du fonctionnement du système d’assainissement

1. Exploitation des mesures en continu.

2. Synthèse du fonctionnement des réseaux d’assainissement et de la station d’épuration

PHASE 5 : Schéma Directeur d’Assainissement Collectif

1. Elaboration d’un Programme de travaux et d’un Schéma Directeur d’Assainissement

2. Révisons zonages d’assainissement

Le présent rapport concerne la phase 5 de l’étude.

# Révision et Mise à jour du zonage d’assainissement

## Objectif

L’étude de schéma directeur d’assainissement a pour but de proposer aux élus l’élaboration d’un zonage du territoire communal, de définir à l’intérieur de chaque unité identifiée les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux usées d’origines domestique, agricole, artisanale et industrielle.

L’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

- Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;

- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ;

[…]

Le zonage d’assainissement doit faire l’objet d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Ce zonage est établi en cohérence avec les objectifs d’urbanisation des documents d’urbanisme en vigueur sur la commune, qui intègrent à la fois l’urbanisation actuelle et future, et les réseaux d’assainissement existants.

Pour autant, il est bien précisé que le zonage ne confère aucun droit de constructibilité au sol, celui-ci étant apprécié au travers de la règlementation d’urbanisme en vigueur sur la commune.

Les solutions techniques doivent répondre aux préoccupations et objectifs du maître d’ouvrage, qui sont de :

  - Garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et le traitement des eaux usées,

  - Respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles selon les objectifs de qualité,

  - Prendre en compte ce schéma directeur d’assainissement dans les orientations d’urbanisme de la commune, de façon à garantir une cohérence entre développement des constructions et équipements,

  - Assurer le meilleur compromis économique possible dans le respect des réglementations.

Remarque : Le présent document traite uniquement des zones d’assainissement collectif et non collectif.

La problématique « eaux pluviales » n’est pas l’objet du présent zonage.

## Commune des Villedieu

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune des Villedieu s’inscrit et finalise l’étude de schéma directeur d’assainissement des eaux usées réalisée à l’échelle de 7 communes de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs.

Le zonage d’assainissement en vigueur à ce jour a été validé par délibération du Conseil Municipal en séance du 9 février 2015 (voir plan page 67).

La commune des Villedieu dispose d’un PLU approuvé le 29 mars 2016.

La présente révision du zonage intègre notamment les éléments issus des documents et études suivants :

- Schéma Directeur d’assainissement et Zonage d’Assainissement – Dossier soumis à enquête publique, Beture-Cerec, décembre 1999 ;

- Plan de zonage d’assainissement approuvé en octobre 2000 ;

- Mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement et Zonage d’Assainissement, octobre 2014, Sciences Environnement ;

- Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 mars 2016 ;

- Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 12 mars 2019 ;

- Plan des réseaux d’assainissement actualisé.

Les principales données et conclusions des études précédentes (rapports de phases 1 à 4) sont reprises dans le présent rapport soumis à enquête publique.

Le plan du zonage d’assainissement indique les secteurs relevant du collectif (existant / futur) ou du non collectif.

Le zonage d’assainissement doit être élaboré en cohérence avec le document d’urbanisme en vigueur.

# Données de base sur la commune

## Situation géographique

La commune Des VILLEDIEU est située au sud du département du Doubs, à environ 20 km au sud-ouest de PONTARLIER, à 5 km à l’est de Mouthe. La commune est limitée au nord par le Doubs et au sud par la frontière Suisse.

Situation de la commune

La commune fait partie du canton de FRASNE.

Elle appartient à la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs qui est issue de la fusion le 1er janvier 2017 entre la Communauté de Communes du Mont d’Or et des 2 Lacs et la Communauté de Communes des hauts du Doubs.

La nouvelle intercommunalité représente 32 communes et un peu plus de 15 000 habitants.

Elle fait partie du périmètre du SCOT du HAUT JURA.

Les espaces bâtis se situent au nord de la commune et s’articulent autour de deux hameaux indépendants, Villedieu-les-Mouthe à l’ouest et Villedieu-les-Rochejean à l’est, qui longent principalement la RD 46.

La commune compte 204 habitants (Insee, RP 2018).

La superficie du territoire communal est de 1507 ha, ce qui représente une densité de 13,5 hab/km².

L’accès s’effectue par la RD 254 via le RD 437, axe économique et touristique de la région.

Carte IGN

Photographie aérienne (2017)

## Topographie et paysage

Le territoire communal appartient à l’unité paysagère de la Montagne plissée et la sous unité Les Vals de Mouthe et Saint-Point-lac selon l’Atlas des paysages de Franche-Comté.

Le village des Villedieu s’est implanté sur une ligne de crête qui surplombe la rivière du Doubs.

L’altitude de la commune varie de 907 m le long du Doubs à 1 290 m non loin de la crête de Sapeau au sud-ouest de la commune.

La topographie du ban communal est fortement marquée par le relief dont la partie la plus basse (au Nord) est caractérisée par les méandres du Doubs tandis que les parties les plus hautes (au Sud) sont recouvertes d’espaces boisés et de pâturage, paysage caractéristique de l’espace montagnard.

Le territoire de la commune des VILLEDIEU s’étend sur 1507 ha.

Il se décompose, du point de vue de l’utilisation de l’espace et de l’occupation des sols, en plusieurs types d’ensembles :

- Les espaces bâtis situés au nord de la commune : hameaux de Villedieu les Mouthe et de Villedieu les Rochejean qui longent principalement la RD 46 ;

- Les espaces agricoles au nord qui se trouvent en contact direct avec le bâti et jouent le rôle de zone tampon avec les espaces boisés ;

- Les espaces boisés qui représentent 54% du territoire et les espaces en prairies permanentes.

Carte topographique (source : PLU)

## Population

Evolution de la population, Insee :

| Les Villedieu | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2011 | 2016 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’habitants | 136 | 113 | 109 | 118 | 131 | 151 | 185 | 206 | 204 |

La population des Villedieu a doublé depuis 1982.

La densité de population moyenne en 2018 est faible avec 13,7 habitants/km² (36 habitants au km² au niveau de la Communauté de Communes).

## Logements

La quantité de logements augmente régulièrement depuis 1975.

La part des résidences secondaires est importante, 58 (40,1 %) sont recensées en 2018.

Evolution du parc de logements entre 2008 et 2018 :

Sources : Insee, RP 2008, RP2016 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.

Le taux d’occupation est de 2,4 habitants/logements

## Urbanisme

La commune des Villedieu dispose d’un PLU approuvé le 29 mars 2016.

La commune a choisi d’élaborer son PLU pour une période de 15 ans, ce qui se traduit par une prévision de 1,5 logement supplémentaire par an et environ 23 logements pour les 15 prochaines années soit une augmentation de la population approximative de 50 habitants.

La commune des Villedieu comprend trois zones 1AU ayant fait l’objet d’une OAP :

- La première d’une superficie de 11 ares se situe à l’Ouest de Villedieu-les-Mouthe, à proximité du centre de Villedieu-les-Mouthe et de la mairie. Ce secteur est soumis à un risque d’inondation par ruissellement, à ce titre, des dispositions spécifiques sont prévues dans le règlement.

- La deuxième zone d’une superficie de 25 ares longe la rue de la Vie Neuve, également à proximité du centre de Villedieu-les-Mouthe et de la mairie.

Cette zone a été agrandie suite à la modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 12/03/2019.

La zone 1AUx (Villedieu-les-Mouthe) a été transformée en zone 1AU.

Lors de l’élaboration du PLU, la commune a souhaité créer un secteur 1Aux correspondant à une zone où l’artisanat peut se développer. A ce jour, la demande n’existe plus et la priorité est donnée à la zone d’activité intercommunale, implantée au lieu-dit « Les Fuverats » sur la commune de Brey-et-Maison-du-Bois.

La commune des Villedieu a donc souhaité reclasser les 17 ares en zone 1AU pour obtenir un classement uniforme sur l’ensemble de la parcelle 162 et ainsi permettre la réalisation d’une ou deux constructions supplémentaires dans le cadre de son aménagement ultérieur.

Zones d’urbanisation futures, Villedieu-les-Mouthe (1AU) (Source : PLU)

Zone d’urbanisation future, Villedieu-les-Mouthe (1AU) (Source : Modification simplifiée n°1 du PLU)

- La dernière zone 1AU d’une superficie de 95 ares se situe dans le prolongement du lotissement de Villedieu-les-Rochejean.

Zones d’urbanisation futures de la commune, Villedieu-les-Rochefort (1AU) (Source : PLU)

## Equipements et activités sur la commune

### equipements communaux et services

La commune de Villedieu est essentiellement résidentielle.

Elle compte :

  - une salle polyvalente de 130 places.

L’activité touristique est développée avec la présence de :

  - 3 bâtiments comptant 34 studios ;

  - 2 gites ruraux (5 à 6 personnes par gite) ;

  - 3 à 4 chambres d’hôtes.

### Activités artisanales et industrielles notables

Il n’est pas recensé d’ICPE sur la commune d’après le site installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr.

Les activités présentes sur la commune sont :

  - Un bar de nuit « La remise » ;

  - Mont d’Or couverture (ferblantier couvreur).

## Agriculture

L’activité agricole est exclusivement constituée par l’élevage (bovins et ovins) avec de nombreuses prairies (humides, pâturées et d’altitude).

Cette activité se concentre aux abords des deux bourgs et dans les neufs chalets et prairies d’altitude situés au Sud.

La faible profondeur du sol et sa forte hygrométrie ne permettent pas la réalisation de cultures, d’où la préservation d’une agriculture traditionnelle de moyenne montagne.

On dénombre 4 exploitations agricoles sur le ban communal :

- GAEC des Champs d’Ossey ;

- GAEC des Perce-neige ;

- GAEC de la Vie neuve ;

- Francis Saillard.

Le territoire communal est concerné par la production laitière en élevage extensif.

## Alimentation en eau potable

### Périmètres de protection

Le territoire communal est concerné par plusieurs périmètres de protection de captage :

Captages exploités par la commune de Villedieu :

  - captage des Meix ;

  - captage des Rançons ;

  - captage de Maltrou.

La procédure de protection des sources alimentant la commune est en cours.

Des périmètres ont été définis et des prescriptions associées.

Captage situé sur la commune de Villedieu est exploité par la commune de Brey-et-Maison-du-Bois :

  - captage Robert Saillard

Les périmètres de protection de la source Robert Saillard ont été instaurés par arrêté préfectoral n 2011-0501-00026 du 5 janvier 2011. Le débit maximal de prélèvement est fixé à 50 m3/jour et 20 000 m3/an.

Captage sur la commune de Rochejean, dont le PPR est pour partie sur le territoire de Villedieu :

  - captage de La Leupe

Les périmètres de protection du captage de la Leupe ont été instaurés par arrêté préfectoral n 2015-0818-004 du 18 août 2015. Le débit de prélèvement maximum instantané est fixé à 25 m3/h et le débit de prélèvement maximum annuel à 60 000 m3/an.

Captage des Meix

Captage des Rançons

Captage La Leupe

Captage Robert Saillard

Captage de Maltrou

Carte des périmètres de protection (ARS, carto.ideobfc.fr)

### Alimentation communale

L’alimentation en eau potable est assurée en régie directe par la commune.

La commune dispose de 3 sources interconnectées permettant une production moyenne de l’ordre de 300 m3/j.

La consommation moyenne de la commune en été est de l’ordre de 35 m3/j, et de 75 m3/j en hiver (bétail).

Les eaux des 3 sources passent d’abord par le réservoir de Villedieu-les-Mouthe (150 m3) avant d’atteindre le réservoir principal (400 m3) et de subir un traitement aux ultra-violets (mis en place en 2000) et d’être distribuées.

Les 4 exploitations agricoles représentent une consommation totale de 7 605 m³/an se répartissant de la manière suivante :

- GAEC des Champs d’Ossey : 68 m³/an ;

- GAEC des Perce-neige : 3 535 m³/an, soit près de 10 m³/j ;

- GAEC de la Vie neuve : 2 418 m³/an, soit près de 7 m³/j;

- GAEC des Champs d’Os Francis Saillard : 1 614 m³/an, soit près de 5 m³/j.

## Données de base sur l’assainissement de la commune

### Volumes Théoriques rejetés au réseau

Le tableau ci-dessous présente les différentes valeurs caractéristiques de la commune des VILLEDIEU au niveau hydraulique, hors consommations agricoles :

| Nombre d’habitants raccordés | Volume facturé eau potable en m³/an hors gros consommateurs | Volume facturé eau potable en m³/an gros consommateurs | Volume assainissement en m³/j | Valeur de l’EQH théorique l/j/hab | Débits théoriques |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qm m³/h (sur 18h) | Coeff de pointe | Qp en m³/h |
| 206 | 9 088 | 0 | 23 | 112 | 1,28 | 4 | 5,12 |

### Concentrations et charges théoriques

Elles ont été calculées à partir du volume journalier théorique estimé précédemment et des charges journalières en DBO5, DCO, MES, Pt et NTK rejetées théoriquement par un équivalent habitant, en abréviation EQH :

| Paramètre | Valeur | Unité |
| --- | --- | --- |
| DBO5 | 60 | g / EH |
| DCO* | 100 | g / EH |
| MES | 90 | g / EH |
| NTK | 14 | g / EH |
| Pt | 2,5 | g / EH |

Ces charges théoriques par EQH, nous permettent de calculer les flux de pollution attendus sur l’ensemble de la commune des VILLEDIEU :

| Nombre d’EQH raccordés | Nombre d’EQH établissements | Charges théoriques Kg/j |  |  |  |  | Volume assainissement m³/j | Concentrations théoriques mg/l |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DBO5 | DCO | MES | NTK | Pt |  | DBO5 | DCO | MES | NTK | Pt |
| 206 | 0 | 12 | 21 | 19 | 2,9 | 0,52 | 23 | 537 | 896 | 806 | 125 | 22 |

# Environnement de la commune des Villedieu

## Climatologie

La commune située à une altitude comprise entre 907 et 1290 m connait un climat montagnard.

L’influence continentale, couplée avec une haute altitude et la présence de zones humides et de cours d’eau en surface, confère aux lieux un climat très froid en hiver (allant jusqu’à -37°C relevé en janvier 1968, ce qui constituerait un des records de froid en France).

À l’inverse, un climat plutôt chaud sévit l’été.

L’écart de température peut être ainsi fort entre période hivernale et estivale (jusqu’à 60°C d’amplitude thermique annuelle peuvent être constatés).

Les précipitations relevées sont très intenses : on peut compter jusqu’à 160 jours de pluie par an à la station météo France de Mouthe. Elles sont de l’ordre de 1700 mm sur l’ensemble de l’année avec des pics de précipitations entre octobre et janvier.

Les chutes de neige peuvent se produire d’octobre à mai : 60 à 120 jours de neige peuvent ainsi être relevés sur le secteur de Mouthe durant cette période.

Le secteur de Mouthe connaît un enneigement moyen de 40 à 60 cm pour l'épaisseur maximum (moyenne sur 10 ans). La majeure partie des apports en neige se concentre entre début novembre et fin mars. Les périodes de faibles précipitations surviennent elles en juillet et août entraînant parfois des périodes de sécheresse relative.

Le vent dominant est lui de secteur sud-ouest, remontant ainsi le Val de Mouthe en direction du nord-est.

## Contexte géologique

Le territoire de la commune des VILLEDIEU repose en grande partie sur des massifs à dominante calcaire en alternance avec des formations marneuses du crétacé.

Ces formations sédimentaires datent pour l’essentiel du secondaire.

Le bourg est implanté en rive droite du Doubs et repose sur des formations calcaires et marno-calcaires du Crétacé (Hauterivien n3) recouverts de dépôts glaciaires et fluvio-glaciaires.

Le secteur boisé repose sur les formations calcaires du Portlandien (j9) et du Kimméridgien inférieur (j8).

Le Doubs s’écoule en limite nord au niveau des formations du quaternaire.

Les alluvions récentes du Doubs qui sont riches en matière argileuse. La partie superficielle correspond à des formations tourbeuses séparées probablement par un niveau marneux imperméable.

Extrait de la carte géologique de Mouthe au 1/50 000e

## Contexte hydrologique et hydrogéologique

### Eaux superficielles

Le Doubs constitue l’élément hydrologique majeur du secteur. Il prend sa source à Mouthe, draine le lac de Remoray avant de rejoindre le lac de Saint-Point qu’il traverse de part en part.

La commune de Villedieu présente un réseau hydrographique important sur sa partie nord.

Elle est parcourue par :

- Le Doubs qui constitue la limite communale nord, prend sa source à la lisière du massif et de la forêt du Noirmont à 950 mètres d’altitude sur la commune de MOUTHE. Il s’écoule ensuite en direction du Nord-Est ;

- Les ruisseaux temporaires affluents du Doubs se situant sur le territoire communal sont au nombre de cinq et se présentent principalement sous deux formes, à savoir des sources captées et drainées à l’aide de fossés ou de petits cours d’eau s’écoulant des versants vers le fond de vallée.

Le bassin versant du Doubs au niveau de Mouthe représente 30 km².

Le Doubs sur sa partie amont, intéresse 45 communes entre MOUTHE et BOURGUIGNON sur un linéaire de 119 kms avec une incision en territoire Helvétique de 40 kms environ.

Il se divise en 2 parties :

- De sa source à MOUTHE à 950 mètres d’altitude au lac de Chaillexon à VILLERS LE LAC en amont du Doubs Franco-Suisse, soit 84,5 kms répartis sur le territoire de 32 communes ;

- Du retour du Doubs en France à MONTANCY jusqu’à BOURGUIGNON, en amont de MATHAY à 343 mètres d’altitude, soit 34,5 kms arrosant 13 communes.

Ruisseaux temporaires

Le Doubs

Réseau hydrographique de la commune

L’ensemble de la commune appartient au bassin versant du Doubs, sous bassin versant du Haut Doubs (code DO_02_12).

Le Doubs constitue la masse d’eau FRDR644 : Le Doubs de sa source au Bief rouge.

L’état des lieux 2013 indique un état écologique Médiocre. L’objectif d’atteinte du Bon Etat Ecologique de la masse d’eau est fixé pour 2027.

DOUBS en aval de MOUTHE – Le petit Sarrageois (code station : 06017100)

Le cours d’eau présente un Bon Etat Ecologique en 2017 et 2018 au niveau de la station de suivi de Mouthe.

Qualité du Doubs en aval de Mouthe

La commune des Villedieu fait partie du SAGE Haut Doubs, Haute Loue.

En amont, la commune de Mouthe dispose d’une station de mesures de suivi des débits en continu (U2002010) située au niveau de la source du Doubs.

Localisation de la station hydrologique sur le Doubs à Mouthe

Les principales données issues de cette station sont :

- Module interannuel (débit moyen) : 1,76 m³/s ;

- QMNA5 : 0,230 m³/s ;

- Q10 : 15 m³/s ;

- Q50 : 18 m³/s.

Débits moyens du Doubs à Mouthe sur 41 ans (Source : l’eau dans le bassin RMC)

Les débits maximums connus enregistrés au niveau de la station de mesures sont :

- Débit instantané maximal : 32,9 m³/s le 20/02/1999 (> Q50),

- Hauteur d’eau maximale : 177 cm le 20/02/1999,

- Débit journalier maximal : 30,7 m³/s le 21/02/1999.

### Eaux souterraines

La totalité de la partie urbanisée de la commune des Villedieu est concernée par la masse d’eau souterraine suivante :

- FRDG153 : Calcaires jurassiques chaine du Jura - Doubs (Ht et médian) et Dessoubre

L’état quantitatif et qualitatif de cette masse d’eau est bon.

Les moraines glacières comportent une matrice argileuse et se comportent plutôt comme un matériel imperméable.

D’un point de vue hydrogéologique, on distingue 3 entités à l’échelle du territoire :

- Les calcaires du Jurassique supérieur localisés au sud de la commune. A l’affleurement ils sont souvent érodés et fracturés ce qui les rend très perméables, et qui explique le quasi-inexistence de ruisseau sur ce type de formations. Au sein des calcaires se développe souvent un karst important, qui au contact des niveaux imperméables sous-jacents, donnent naissance à des sources de débits variables ;

- Les calcaires du crétacé recouverts de dépôts glaciaires et fluvio-glaciaires localisés au niveau du bourg, où sont intercalés des marnes pouvant favoriser l’émergence de petites sources ;

- Les alluvions récentes du Doubs qui sont riches en matière argileuse. La partie superficielle correspond à des formations tourbeuses séparées probablement par un niveau marneux imperméable.

La commune est localisée au sein du bassin versant de la ressource karstique majeure du « synclinal Val de Rochejean-Métabief ». Elle bénéficie de débits importants, d’une qualité correcte, d’une faible exposition aux pollutions et d’une proximité des besoins.

### Zones humides

Au niveau de la commune, les milieux humides recensés par l’inventaire DREAL des milieux humides de plus de 1 ha se situent dans la plaine alluviale du Doubs :

- Prairies humides fauchées ou pâturées ;

- Tourbière haute ;

- Mosaïque complexe d’habitats humides.

Inventaire des zones humides DREAL (source : carto.ideo.bfc)

Un inventaire a été réalisé au niveau des zones d’extension inscrites au PLU.

Une seule zone humide a été identifiée au sein de l’aire d’étude :

  - La partie Nord-ouest du secteur d’extension à l’Ouest en bordure du ruisseau.

Inventaire zones humides secteurs d’extension (source : PLU)

Emprise zone humide au niveau du secteur

d’extension en rive gauche du ruisseau

## Milieux Naturels

### Description des milieux naturels et semi-naturels

Le banc communal des Villedieu se caractérise par une vaste zone forestière entrecoupée de prairies d’alpage au Sud, une zone de prairies pâturées (entre les bourgs et la forêt) et une zone humide aux abords du Doubs et des cours d’eau de la commune.

Au Nord, un ensemble de prairies humides avec tourbières caractérise le lit majeur du Doubs qui est coupé par la RD254 venant de Gellin.

Les espaces forestiers représentent 54% de la superficie communale.

La carte de hiérarchisation des valeurs écologiques issue du rapport de présentation du PLU classe :

  - Enjeux forts : les zones humides.

  - Enjeux moyens : les haies, les prairies d’altitude et les landes.

  - Enjeux faibles : les prairies de pâture, la forêt et les boisements.

Cartographie des intérêts écologiques de la commune des Villedieu (Source : PLU)

### PNR du haut-Jura

La commune des Villedieu appartient au parc naturel régional du Haut-Jura.

### Zones Natura 2000

Le site NATURA 2000 suivant se situe sur le territoire communal :

- Site d’intérêt Communautaire (Directive Habitats FR4301290) et Zone de protection Spéciale (Directive Oiseaux FR4312001) « Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol ».

Zone NATURA 2000 « Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol » sur la commune

### Znieff

Il existe 2 types de ZNIEFF :

- Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire ;

- Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.

Le territoire communal est concerné par deux ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II :

- ZNIEFF de type I n°430002325 « Haute vallée du Doubs de Mouthe aux Longevilles » d’une superficie de 207 hectares ;

- ZNIEFF de type I n° 430002276 « Les foret du Noirmont et du Risol » d’une superficie de 4533 ha ;

- ZNIEFF de type II n° 430020533 « Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol » d’une superficie de 11 395 ha.

Forêts du Noirmont et du Risol

Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol

Haute vallée du Doubs de Mouthe aux Longevilles

ZNIEFF sur le territoire communal

## Risques naturels

### Risques inondations

La commune fait partie du Plan de Prévention des Risques (PPRi) du Doubs amont, secteur 1 de Mouthe à Villers-le-Lac qui a été approuvé le 1er juin 2016.

La cartographie de l’aléa inondation au droit de la commune des Villedieu, ainsi que le zonage réglementaire sont présentés pages suivantes.

La côte de crue centennale au niveau de la commune des Villedieu est comprise entre 922,57m et 908,15m.

Cartographie de l’aléa inondation au droit de la commune de Les VILLEDIEU (Source : PPRi du Doubs amont)

Cartographie du zonage réglementaire au droit de la commune de Les VILLEDIEU (Source : PPRi du Doubs amont)

### catastrophes naturelles

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux arrêtés de reconnaissance des catastrophes naturelles qui concernent la commune au cours de ces 30 dernières années :

### Risque sismique

La commune est située dans une zone de risque de sismicité de niveau modéré (niveau 3).

### Autres risques

La commune est classée en aléa retrait–gonflement des argiles moyen sur le secteur urbanisé.

Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur la commune.

Plusieurs cavité souterraines sont recensées.

Source : Géorisques.

Cartographie des risques naturels (Source : georisques.gouv.fr)

# Assainissement non collectif – Etat des lieux

La gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été déléguée à la Communauté de Communes Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD) en 2018.

Des contrôles sont réalisés par les techniciens de la Communauté de Communes lors des ventes et des travaux.

Le Règlement du service public d’assainissement non collectif a été voté en Conseil communautaire le 7 février 2018.

## Recensement et état des installations

Aucune zone constructible n’est zonée en assainissement non collectif (Plan de zonage 2015).

Une ferme au hameau « Chalet Beurre » est en assainissement individuel.

# Fonctionnement du système d’assainissement collectif

Le Règlement du service d’assainissement collectif a été voté en Conseil communautaire le 7 février 2018. Il est joint en annexe.

## Structure et fonctionnement

La commune dispose d’un réseau séparatif mis en service en 2010 et qui représente un linéaire total de 3 200 mètres.

Il se scinde en 2 parties distinctes :

  - Le réseau de collecte du hameau de Villedieu-les-Rochejean est dirigé vers un poste de refoulement qui envoi les effluents vers le hameau de Villedieu les Mouthe. La liaison entre les deux hameaux est gravitaire. Le réseau de collecte est en PVC diam. 200. Le poste de refoulement est situé au croisement de la rue principale et de la rue de La Leuze des Virettes.

Poste de refoulement Les Villedieu

  - Le réseau de Villedieu-les-Mouthe est également majoritairement en PVC diam. 200, sauf la traversée du pont et la liaison à la station de Gellin qui est en fonte.

La station de Gellin est située à moins de 250 m du hameau de Villedieu-les-Mouthe.

Les eaux pluviales sont soit infiltrées sur place dans la mesure du possible ou elles sont collectées par l’ancien réseau unitaire qui a été conservé en pluvial.

La commune dispose d’un zonage d’assainissement validé en 2005 et révisé dans le cadre de la réalisation de son PLU.

Le plan de zonage validé par délibération du Conseil Municipal le 9 février 2015 est présenté paragraphe 8.1 p65.

Le plan des réseaux d’assainissement a été mis à jour à partir :

- Des plans de récolement des travaux d’assainissement ;

- De reconnaissances de terrain ;

- De compléments de levés topographiques en X,Y,Z avec géoréférencement des réseaux.

## Station d’épuration

### Description de l’equipement

Les effluents de la commune sont traités dans la station d’épuration intercommunale de GELLIN, de type boues activées en aération prolongée, dont la capacité est de 3 500 EQH.

Cette dernière traite également les effluents de BREY-ET-MAISON-DU-BOIS, SARRAGEOIS, MOUTHE, CHAUX-NEUVE et PETITE-CHAUX.

Elle est gérée par la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD).

Elle est située le long de la RD 254 en direction de la commune de Les Villedieu.

Situation de la station d’épuration intercommunale

D’après le portail de l’assainissement, elle traite en moyenne une charge hydraulique de 480 m³/j, soit 51 % de sa capacité hydraulique nominale et une capacité organique de 3 537 EQH, soit 101 % de sa charge admissible nominale.

La station d’épuration dispose d’une marge de raccordement de 500 EQH sur la charge organique.

Vue générale de la station d’épuration de GELLIN

Les capacités nominales de la station d’épuration, qui a été mise en service le 1er janvier 1985, sont les suivantes :

- Volume : 580 m³/j ;

- Débit moyen : 39 m³/h ;

- Débit de pointe : 92 m³/h ;

- Charge DBO5 : 210 kg/j.

La filière « eau » de la station d’épuration est composée des étages de traitement suivants :

- Poste de relevage d’une surface de 2 m² et d’un volume de 2,5 m³ équipé de 2 pompes immergées de 92 m³/h,

- Dégrilleur courbe automatique de 40 cm de largeur et de 2,5 cm d’espacement des barreaux,

- Aire de stockage des refus de dégrillage,

- Ouvrage de Dessablage-dégraisseur combiné de 12 m³,

- Aire de stockage des graisses et bac de stockage des sables d’un volume de 1 m³,

- Bassin d’aération de 600 m³ avec aérateur de surface,

- Clarificateur d’une surface de 115 m² et d’un volume de 240 m³ avec pont racleur.

Le traitement du phosphore se fait par injection de chlorure ferrique depuis une cuve de 1 000 l à l’aide de 2 pompes doseuses.

Le rejet se fait dans le Doubs (masse d’eau FRDR644 : Le Doubs de sa source au Bief Rouge).

La filière « boues » de la station d’épuration est composée des étages de traitement suivants :

- Puits de recirculation des boues équipé de 2 pompes immergées de 72 m³/h,

- Table d’égouttage d’une capacité de 15 m³/h permettant d’obtenir un taux de siccité de 5 à 7 %,

- Déshydratation réalisée sur site avec un équipement mobile (filtre presse à bande mobile après injection de polymères),

- Stockage des boues dans un silo carré de 100 m³ dans l’enceinte du bâtiment de la station et dans un silo circulaire extérieur de 500 m³ couverts équipé d’un agitateur.

Les boues déshydratées sont évacuées à côté de VESOUL pour du compostage avec des déchets verts (AGRICOMPOST).

Les autres déchets ont les destinations suivantes :

| Type de déchets | Quantité annuelle | Quantité journalière | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| Refus de dégrillage | 1 000 kg | 3 kg | UIOM de PONTARLIER |
| Sables | 300 kg | 0,8 kg | STEP de Besançon Port-Douvot |
| Graisses | 2 500 kg | 7 kg | UIOM de PONTARLIER |

Le synoptique du fonctionnement de la station d’épuration est présenté page suivante.

Synoptique Station d’épuration

### Bilans de fonctionnement de la station d’épuration

#### bilan mensuel réalisé dans le cadre de l’autosurveillance du système d’assainissement

Dans le cadre de l’Autosurveillance, la station d’épuration de GELLIN est équipée :

- D’un canal venturi et d’un débitmètre à ultra-son en sortie de station

- D’un préleveur automatique réfrigéré monoflacon de 25 litres en entrée de station (amont dégrillage) asservi aux pompes de relevage,

- D’un préleveur automatique réfrigéré monoflacon de 25 litres en sortie de station au niveau du canal de rejet, asservi au débit mesuré.

Les exigences réglementaires applicables au rejet de la station d’épuration de GELLIN sont les suivantes :

| PARAMÈTRES | CONCENTRATION MAXIMALE | VALEUR REDHIBITOIRE | RENDEMENT EPURATOIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| DBO5 | 25 mg/l | 50 mg/l | 70% |
| DCO | 125 mg/l | 250 mg/l | 75% |
| MES | 35 mg/l | 85 mg/l | 90% |
| Pt | 1,5 mg/l |  | 90% |

Ces exigences épuratoires s’entendent en concentration OU en rendement.

NB : Il n’y a pas de contraintes réglementaires sur le paramètre NTK.

Les bilans de l’autosurveillance réglementaire réalisés entre 2016 et 2018 sur la station d’épuration de GELLIN montrent :

Année 2016 :

- Les charges moyennes en entrée dépassent la capacité nominale de la STEP sur les paramètres DCO et NTK, principalement à cause du bilan du mois de Mai où les concentrations étaient particulièrement élevées ;

- Le rejet n’est globalement pas conforme aux exigences de l’Arrêté préfectoral sur le paramètre Phosphore où 4 dépassements sont observés sur l’année.

- Rapport DCO/DBO5 = 2,4 signe d’un effluent urbain équilibré.

Année 2017 :

- Les charges moyennes en entrée dépassent la capacité nominale de la STEP toujours sur le paramètre DCO (8 mois sur 12) ;

- Le rejet est globalement conforme aux exigences de l’Arrêté préfectoral même si 3 dépassements sur le paramètre Phosphore sont observés sur l’année.

- Rapport DCO/DBO5 = 2,6 signe d’un effluent urbain équilibré.

Année 2018 :

- Les charges moyennes en entrée dépassent la capacité nominale de la STEP sur le paramètre DCO lors du 1er trimestre 2018 ;

- Le rejet est conforme aux exigences de l’Arrêté préfectoral ;

- Rapport DCO/DBO5 = 2,2 signe d’un effluent urbain équilibré.

#### Bilan 24h de fonctionnement de la station d’épuration

Dans le cadre de l’étude diagnostique du réseau communal, 2 bilans de fonctionnement de l’ouvrage épuratoire ont été réalisés :

  - du 9 au 10 Juillet 2019 en période de temps sec et nappes basses,

  - du 20 au 21 Novembre 2019 en période de temps sec et nappes hautes.

Charges et rendements épuratoires lors de la campagne de nappes basses

Le volume traité par la station d’épuration de GELLIN lors de ce bilan a été de 401 m³/j.

| Paramètres | Charges kg/j |  | Concentrations mg/l |  | Rendements épuratoires % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entrée | Sortie | Entrée | Sortie |  |
| pH | 7,3 | 7,7 |  |  |  |
| NTK | 32,52 | 1,20 | 81,1 | 3 | 96 |
| MEST | 410 | 4 | 164,4 | 1,6 | 99 |
| DCO | 310,8 | 10,4 | 775 | 26 | 97 |
| DBO5 | 116,3 | <1,23 | 290 | <3 | >98 |
| Pt | 4,01 | 0,13 | 10 | 0,32 | 97 |

- La station d’épuration a reçu 59 % de sa capacité hydraulique nominale et 55 % de sa capacité organique nominale ;

- Les rendements épuratoires et les concentrations en sortie respectent les exigences réglementaires au niveau de la qualité du rejet :

- Concentration en DCO < 125 mg/l : conforme

- Concentration en DBO5 < 25 mg/l : conforme

- Concentration en MES < 35 mg/l : conforme

- Concentration en Pt < 1,5 mg/l : conforme

- Rendement sur les MES > 90 % : conforme

- Rendement sur la DCO > 75 % : conforme

- Rendement sur la DBO5 > 70 % : conforme

- Rendement sur le Pt > 90 % : conforme

- Rapport DCO/DBO5 = 2,7 caractéristique d’un effluent urbain.

Charges et rendements épuratoires lors de la campagne de nappes hautes

Le volume traité par la station d’épuration de GELLIN lors de ce bilan a été de 438 m³/j.

| Paramètres | Charges kg/j |  | Concentrations mg/l |  | Rendements épuratoires % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entrée | Sortie | Entrée | Sortie |  |
| pH | 7,2 | 7,6 |  |  |  |
| NTK | 28,9 | 1,58 | 66 | 3,6 | 95 |
| MEST | 56,9 | 2,63 | 130 | 6 | 95 |
| DCO | 255 | 12,7 | 581 | 29 | 95 |
| DBO5 | 92 | <1,31 | 210 | <3 | >98 |
| Pt | 3,20 | 0,19 | 7,3 | 0,43 | 94 |

- La station d’épuration a reçu 76 % de sa capacité hydraulique nominale et 44 % de sa capacité organique nominale ;

- Les rendements épuratoires et les concentrations en sortie respectent les exigences réglementaires au niveau de la qualité du rejet :

- Concentration en DCO < 125 mg/l : conforme

- Concentration en DBO5 < 25 mg/l : conforme

- Concentration en MES < 35 mg/l : conforme

- Concentration en Pt < 1,5 mg/l : conforme

- Rendement sur les MES > 90 % : conforme

- Rendement sur la DCO > 75 % : conforme

- Rendement sur la DBO5 > 70 % : conforme

- Rendement sur le Pt > 90 % : conforme

- Rapport DCO/DBO5 = 2,8 caractéristique d’un effluent urbain.

## Etude du fonctionnement de l’assainissement collectif

### Objectif des campagnes de mesures

Dans le cadre de l’étude diagnostique du réseau communal, des mesures de débit et de concentration d’effluents en réseau ont été réalisées dans le but de mieux comprendre le fonctionnement du réseau d’assainissement et notamment :

- De quantifier les apports en volumes et masses de pollution par temps sec aux principaux nœuds du réseau,

- De sectoriser et de quantifier les apports d’eaux parasites de différentes natures (eaux claires parasites permanentes et eaux claires météoriques)

- D’avoir une première approche simple du fonctionnement quantitatif du réseau par temps de pluie grâce au suivi d’au moins un événement pluvieux significatif

### Campagnes de mesures

#### mesures de débits sur les réseaux

Une campagne de nappes basses s’est déroulée du 17 Juin 2019 au 10 Juillet 2019 sur une durée de 23 jours consécutifs.

Une campagne de nappes hautes s’est déroulée du 13 Novembre 2019 au 4 décembre 2019 sur une durée de 22 jours consécutifs.

Les apports de la commune DES VILLEDIEU sont mesurés au niveau du point n°17, situé en amont de la station d’Epuration de GELLIN.

Point de mesure installé sur la commune DES VILLEDIEU

La localisation du point de mesure concernant la commune des VILLEDIEU et les limites des bassins versant concernés sont présentés page suivante.

Le volume d’eaux claires parasites permanentes (ECPP) mesuré sur la commune des VILLEDIEU représente :

  - 43 % du volume total journalier mesuré en période de nappes basses

  - 50 % du volume total journalier mesuré en période de nappes hautes.

Le taux de collecte des eaux usées par rapport aux volumes théoriquement attendus sur ce point de mesures est de 100 % et donc excellent.

Les synoptiques présentés pages suivantes permettent de visualiser le transfert des volumes de l’ensemble du périmètre d’étude jusqu’à la station d’épuration de GELLIN pour chaque campagne.

Point de mesure n°17

Localisation point de mesure sur la commune de LES VILLEDIEU

Synoptique des mesures de volumes (campagne de nappes basses)

Synoptique des mesures de volumes (campagne de nappes hautes)

#### Mesures des flux polluants par temps sec

Des prélèvements sur 24h ont été effectués du 9 au 10 Juillet 2019 sur la commune lors de la campagne de nappes basses.

Des prélèvements sur 24h ont été effectués du 20 au 21 Novembre 2019 sur la commune lors de la campagne de nappes hautes.

Ces prélèvements ont permis la constitution d’un échantillon moyen journalier pondéré aux débits avec analyse des paramètres suivants : pH, MES, DCO, DBO5, NTK et Pt.

Campagnes de nappes basses et de nappes hautes

Les concentrations mesurées dépassent les seuils habituels des concentrations sanitaires pour les paramètres DBO5 (en période de nappes hautes) et surtout la DCO lors des 2 campagnes avec des concentrations qui sont 2 à 3 fois supérieures à la normale.

La charge moyenne en EQH a été calculée sur la journée de prélèvement de semaine avec l’ensemble des charges polluantes traduites en Equivalent-Habitant.

La pollution collectée par les réseaux d’assainissement de la commune de LES VILLEDIEU est donc très supérieure à celle théoriquement attendue, qui est de 206 EQH, puisqu’elle représente 358 EQH en période de nappes basses et 541 EQH en période de nappes hautes .

Les synoptiques présentés pages suivantes permettent de visualiser le transfert des flux polluants par temps sec jusqu’à la STEP de GELLIN.

Synoptique du transfert des flux polluants par temps sec (campagne de nappes basses)

Synoptique du transfert des flux polluants par temps sec (campagne de nappes hautes)

#### Fonctionnement du réseau par temps de pluie

Le suivi des débits transités par le réseau lors de la précipitation, comparé aux apports moyens de temps sec, permet de déterminer les apports induits par les précipitations.

NB : la surface active est calculée par le rapport entre le volume d’eau pluviale et la hauteur précipitée.

Campagne de nappes basses

La surface active mesurée au niveau de l’exutoire des réseaux d’assainissement de la commune de LES VILLEDIEU est de 4 200 m².

Campagne de nappes hautes

La surface active mesurée au niveau de l’exutoire des réseaux d’assainissement de la commune de LES VILLEDIEU est de 1 800 m².

### Inspections televisées

Les inspections nocturnes réalisée entre le 18 et le 21 novembre 2019 ont permis de sectoriser les tronçons responsables des apports en ECPP.

Un programme d’inspections télévisée de près de 10,5 km a été réalisée fin 2020 par la société VISIOTUB :

| TABLEAU DE SYNTHESE ITV CCLMHD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMMUNES |  | QUANTITEE PREVUEE | QUANTITE REALISEE | COMPLEMENT |
| CHAUX NEUVE |  | 1320 | 1201 |  |
| MOUTHE |  | 5260 | 3833 |  |
| CHAUX NEUVE INTERCO |  | 0 | 0 | 1409 |
| MOUTHE INTERCO |  | 0 | 0 |  |
| SARRAGEOIS |  | 620 | 521 |  |
| GELLIN |  | 925 | 1035 | 8 |
| BREY ET MAISON DU BOIS |  | 290 | 271 |  |
| VILLEDIEU LES MOUTHE |  | 775 | 791 |  |
| DIVERS |  | 1500 | 0 |  |
| TOTAL |  | 10690 | 9069 | 1 417 |

La totalité des ECPP de la commune de LES VILLEDIEU a été localisée sur la canalisation située en contrebas de la rue principale.

1 tronçon de la commune de LES VILLEDIEU a été inspecté en octobre 2020.

| N° de Tronçon | Nombre de regards | Nombre de branchements localisés | Linéaire inspecté | Canalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 (R1 à R12) | 7 | 790,40 | Ø 200 PVC |
| TOTAL | 12 | 7 | 790,40 |  |

#### Tronçon 1 en contrebas de la rue Principale

3 contre-pentes, n’affectant ni la structure ni l’étanchéité de la canalisation, ont été localisées lors des inspections télévisées (voir plan page suivante).

### Conclusions sur le fonctionnement du système d’assainissement

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats enregistrés lors des campagnes de mesures en période de nappes basses et en période de nappes hautes :

| Paramètres | Valeur mesurée au point n°17 (aval Les Villedieu) en période de nappes basses | Valeur mesurée au point n°17 (aval Les Villedieu) en période de nappes hautes |
| --- | --- | --- |
| Volume journalier | 48,3 m³/j | 40,0 m³/j |
| Volume ECPP | 24,1 m³/j | 17,1 m³/j |
| Pourcentage ECPP | 50 % | 43 % |
| Volume EU | 24,2 m³/j | 22,9 m³/j |
| Taux de collecte | 105 % | 100 % |
| Charge polluante | 358 EQH | 541 EQH |
| Taux de collecte | > 100 % | > 100 % |
| Surface active | 4 200 m² | 1 800 m² |

Les réseaux d’assainissement de la commune de LES VILLEDIEU ne sont pas influencés par le niveau des nappes.

Les taux de collecte sont excellents.

On observe des concentrations fortes en Matières Oxydables, dont l’origine est inconnue, qui augmentent la charge polluante provenant de la commune de LES VILLEDIEU.

# Programme des travaux

Le programme de travaux, à la lumière des reconnaissances de réseaux, des résultats des inspections télévisées sur 11 km de réseaux, des mesures de débits et de pollution en continu, consiste à :

- Supprimer les apports d’ECPP (Eaux Claires Parasites Permanentes) et les ECM (Eaux Claires Météoriques) qui surchargent le collecteur de transfert intercommunal et la station d’épuration de GELLIN,

- Réhabiliter la STEP de GELLIN,

- Supprimer les infiltrations et les entrées d’ECPP sur les réseaux de collecte communaux par des techniques de réhabilitation ponctuelle par l’intérieur,

- Améliorer le transport des effluents depuis CHAUX-NEUVE jusqu’à la station d’épuration de GELLIN, sur un plan fonctionnel et au niveau de l’entretien des équipements communautaires.

## TRAVAUX SUR LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT

Le montant total des travaux pour l’élimination des Eaux Claires Parasites Permanentes du bassin MOUTHE-GELLIN est compris entre 1 869 K€ et 2 803 K€ selon la solution retenue pour le collecteur de transfert entre MOUTHE et GELLIN.

Ces travaux peuvent être envisagés sur une période de 8 ans et peuvent se décomposer en 4 priorités :

| Priorité 1 : Elimination des ECPP sur les réseaux de collecte communaux les plus impactant | - Elimination des ECPP sur le village de CHAUX-NEUVE - Elimination des ECPP sur la commune de BREY ET MAISON DU BOIS - Réparation de la casse sur la commune de LES VILLEDIEU | Elimination 63 % des ECPP du bassin MOUTHE-GELLIN |
| --- | --- | --- |
| Priorité 1 : Mise aux normes de la station d’épuration de GELLIN | - Travaux électriques et contrôle commande - Travaux filière eau et filière boues |  |
| Priorité 2 : Travaux de réhabilitation du collecteur de transfert entre MOUTHE et GELLIN | - Solution n°1 : Chemisage continu - Solution n°2 : Refoulement - Solution n°3 : Pompage en ligne |  |
| Priorité 3 : Réhabilitation des réseaux de collecte communaux les moins impactant | - Elimination des ECPP sur la commune de MOUTHE - Elimination des ECPP sur la commune de SARRAGEOIS - Elimination des ECPP sur la commune de GELLIN | Elimination de 23 % des ECPP du bassin MOUTHE-GELLIN |
| Priorité 4 : Travaux de réhabilitation du collecteur de transfert entre CHAUX-NEUVE et PETITE-CHAUX | - Solution n°1 : Chemisage continu - Solution n°2 : Refoulement |  |

Au niveau financier, cette décomposition aboutit aux priorités fonctionnelles suivantes :

| DESIGNATION | MONTANT HT des travaux |
| --- | --- |
| Priorité 1 | 615 900 € |
| Priorité 2 | De 714 000 € à 1 585 000 € selon la solution retenue |
| Priorité 3 | 235 000 € |
| Priorité 4 | De 305 000 € à 367 000 € selon la solution retenue |
| TOTAL | De 1 869 900 € à 2 802 900 € |

Le tableau ci-après résume l’ensemble des actions sur le système d’assainissement et leur priorité de réalisation.

TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIONS A ENTREPRENDRE SUR LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DU BASSIN MOUTHE-GELLIN

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Site d’implantation de la station d’épuration | - Surcharges hydrauliques sur l’ouvrage épuratoire - Adaptation aux volumes et charges futures sur le bassin MOUTHE-GELLIN - Amélioration des performances de traitement surtout en période de pointe | - Travaux électriques et contrôle commande - Travaux filière eau et filière boues | - Amélioration de la qualité du traitement - Suppression des surcoûts d’exploitation - Mise aux normes de l’équipement | 541 900 € | 1 |
| SOUS TOTAL FICHE 1 541 900 € |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Collecteur de transfert entre MOUTHE et GELLIN | - Collecteur de transfert posé dans la nappe alluviale du DOUBS fortement drainant entre MOUTHE et GELLIN - Difficultés d’accès au collecteur pour son exploitation | Remplacement ou chemisage continu du collecteur de transfert entre MOUTHE et GELLIN | - Elimination des ECPP et ECM - Facilité d’exploitation de cet ouvrage | - Solution n°1 chemisage continu : 714 000 € - Solution n°2 : Déplacement le long de la RD 437 (refoulement) : 978 000 € - Solution n°3 : Déplacement le long de la RD 437 (pompage en ligne) : 1 585 000 € | 2 |
| SOUS TOTAL FICHE 2 de 714 000 € à 1 585 000 € selon la solution retenue |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | CHAUX-NEUVE | - 73 % d’ECPP en période de nappes hautes - plus d’1 ha de surfaces actives (surcharges hydrauliques) | - Réhabilitation ponctuelle des anomalies des tronçons inspectés à la caméra (Lotissement La Pierre Insolite, lotissement les Gentianes et Grande Rue, rue des chaumelles) - Chemisage continu (solution n°1) ou remplacement du collecteur de transfert (solution n°2) entre Chaux-neuve et le hameau Vuillet | - Elimination de 27% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN - Facilité d’exploitation du collecteur de transfert | 41 000 € (réseau communal) 305 000 € (solution n°1) 367 000 (solution n°2) | 506 | 1 4 |
| SOUS TOTAL FICHE 3 de 346 000 € à 408 000 € selon la solution retenue |  |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | MOUTHE | - Apport d’ECPP représentant 26 % des apports totaux du Bassin Mouthe-Gellin - Surface active de 3,19 ha en période de nappes hautes (12 % des apports totaux du bassin Mouthe-Gellin) | Réhabilitation ponctuelle des anomalies des tronçons inspectés à la caméra (rue du Cart Broumet, Grande rue, rue de la Source du Doubs, rue de l’Etang, collecteur intercommunal le long de la rue de la Varée) | Elimination de 17% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN | 190 000 € | 3 725 | 3 |
| SOUS TOTAL FICHE 4 190 000 € |  |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Rue ou secteur | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | SARRAGEOIS | - Apport d’ECPP représentant 3 % des apports totaux du Bassin Mouthe-Gellin - Surface active de 1,41 ha en période de nappes hautes (5 % des apports totaux du bassin Mouthe-Gellin) | Réhabilitation ponctuelle des anomalies au niveau des tronçons inspectés à la caméra (grande rue et rue des Platerets) | Elimination de 3% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN | 26 000 € | 3 250 | 3 |
| SOUS TOTAL FICHE 5 26 000 € |  |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | GELLIN | - Apport d’ECPP représentant 3 % des apports totaux du Bassin Mouthe-Gellin - Surface active de 1,41 ha en période de nappes hautes (5 % des apports totaux du bassin Mouthe-Gellin) | Réhabilitation ponctuelle des anomalies au niveau des tronçons inspectés à la caméra (rue principale et route de maison du Bois) | Elimination de 3% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN | 58 000 € | 2 417 | 3 |
| SOUS TOTAL FICHE 6 58 000 € |  |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | BREY ET MAISON DU BOIS | - Apport d’ECPP représentant 32 % des apports totaux du Bassin Mouthe-Gellin | - Réhabilitation ponctuelle des anomalies de la canalisation rue Principale - Remplacement d’un tronçon en amiante-Ciment) | Elimination de 30% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN | 15 000 € | 160 | 1 |
| SOUS TOTAL FICHE 7 15 000 € |  |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | LES VILLEDIEU | - Apport d’ECPP représentant 6 % des apports totaux du Bassin Mouthe-Gellin | Remplacement du tronçon perforé avant la traversée du Doubs | Elimination de 6% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN | 18 000 € | 1 059 | 1 |
| SOUS TOTAL FICHE 8 18 000 € |  |  |  |  |  |  |  |

N.B. : Les montants totaux indiqués tiennent compte de 20 % d’imprévus (augmentation du coût des matières premières notamment).

## FRAIS D’EXPLOITATION SUPPLEMENTAIRES

### Réseaux

Les études réalisées sur les coûts d’exploitation des services d’assainissement préconisent le curage annuel de 20% du linéaire des réseaux d’eaux usées et unitaires par an.

Le linéaire total des nouveaux réseaux d’assainissement sera à termes de 1 800 mètres (en cas de remplacement du collecteur de transfert).

A raison de 400 ml/jour à 120 €HT/heure, le montant annuel des opérations de curage est de 1 800 ml / 400 ml/j x 7 h/j x 120 €HT/h = 3 780 €HT, soit 2,1 €HT/ml.

### Postes (refoulement et pompage en ligne)

Les frais d’exploitation annuels pour ce type d’ouvrages, sont compris entre 2 et 5 % du montant total d’investissement.

- Refoulement classique : 17 300 €HT dont 5 300 €de consommations énergétiques

- Pompage en ligne : 21 280 €HT dont 5 280 € de consommations énergétiques.

### Station d’épuration

Les frais d’exploitation annuels supplémentaires pour la station d’épuration de GELLIN sont compris entre 2 et 5 % du montant total d’investissement.

En partant sur la fourchette basse, les coûts supplémentaires d’exploitation ont été estimés à 12 000 €HT par an.

### Synthèse des frais d’exploitation

La synthèse des frais d’exploitation annuels supplémentaires sur les réseaux et ouvrages qui auront été créés ou réhabilités, sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

| Poste de dépenses | Coûts annuels d’exploitation |
| --- | --- |
| Entretien réseau | 3 780 € |
| Postes | De 17 300 € à 21 280 € |
| Stations d’épuration | 12 000 € |
| TOTAL | De 33 080 € à 37 060 € |

# Zonage d’assainissement

## Zonage d’assainissement actuel

L’ancien zonage en vigueur (approuvé en octobre 2000) n’étant plus en adéquation avec l’évolution de la commune, le Conseil Municipal Des Villeneuve a décidé de l’actualiser dans le cadre de la réalisation du Plan Local d’Urbanisme.

Le zonage d’assainissement a été mis à jour afin de prendre en compte l’évolution de la commune et la réalisation de son PLU.

Le zonage en vigueur à ce jour a été validé par délibération du Conseil Municipal en séance du 9 février 2015. Il est annexé au PLU en vigueur.

Le zonage reprend dans l’essentiel le tracé de l’ancien zonage validé en 2000, mais la surface est réduite puisque le nouveau tracé suit au plus près les limites parcellaires et les limites des zones constructibles.

Localement, les bâtiments existants déjà raccordés bien que ne s’inscrivant pas dans une zone urbanisable sont intégrés au zonage collectif.

Il est convenu que les parcelles actuellement situées en zone d’assainissement collectif feront l’objet d’une nouvelle délibération quant à leur statut en cas de redécoupage.

Pour chacun des 2 hameaux, le plan de zonage d’assainissement au 1/4 000 présente le secteur urbanisé sur fond de plan cadastral.

Le zonage d’assainissement actuellement applicable comprend :

  - Les parcelles cadastrales en zone d’assainissement collectif correspondant aux zones constructibles du PLU.

  - En dehors de la zone d’assainissement collective définie, le reste du territoire communal est situé en zone d’assainissement non collectif.

Les plans du zonage d’assainissement actuellement en vigueur et opposables aux tiers, pour les hameaux de Villedieu les Rochejean et de Villedieu les Mouthe sont présentés pages suivantes.

Plans de Zonage d’assainissement en cours sur la commune des Villedieu

## Modification du zonage d’assainissement

L’élaboration du Schéma directeur d’assainissement « Mouthe–Gellin » permet la révision du zonage d’assainissement de la commune des Villedieu.

La proposition de plan de zonage de l’assainissement modifié est présentée en annexe 1.

### Zone d’assainissement collectif

Elle correspond aux zones raccordées à l’assainissement collectif et aux zones d’urbanisations futures identifiées dans le Plan Local d’Urbanisme modifié en 2016.

### Zone d’assainissement non collectif

En dehors de la zone relevant de l’assainissement collectif, le reste du territoire communal sera considéré en zone d’assainissement non collectif.

# Principales dispositions découlant du zonage d’assainissement

## Zonage d’assainissement collectif

Le règlement du Service Public d’Assainissement Collectif a été voté par le conseil communautaire en séance du 7 février 2018. Il est joint en annexe.

### Obligation de raccordement

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-1 :

Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. […]

Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article « L. 2224-12-2 » du code général des collectivités territoriales.[…]

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-8 :

Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

### Conditions de raccordement

Les déversements

Le réseau d’assainissement collecte les eaux usées domestiques, comprenant les eaux ménagères (lessive, cuisine, toilette, ...) et les eaux vannes (urines et matières fécales).

Par contre, il est formellement interdit de déverser dans le réseau d’assainissement :

  - Le contenu des fosses septiques,

  - L’effluent des fosses septiques,

  - Les ordures ménagères,

  - Les huiles usagées,

  - Les eaux pluviales,

Et d’une façon générale, tout corps solide ou susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau.

Les restaurants et les cuisines collectives doivent être équipés de bacs dégraisseurs régulièrement entretenus.

Le déversement d’eaux usées industrielles doit être défini par une convention spéciale de déversement passée entre le service assainissement et l’établissement industriel.

Les branchements

Le branchement comprend, depuis la canalisation publique :

  - Un dispositif permettant le raccordement au réseau public,

  - Une canalisation de branchement,

  - Un regard de branchement placé de préférence sur le domaine public,

  - Un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble.

Tout branchement doit faire l’objet d’une demande adressée au service d’assainissement.

L’acceptation par le service d’assainissement crée la convention de déversement entre les parties.

Si le raccordement n’est pas possible gravitairement, il appartient au propriétaire de mettre en place à ses frais un poste de relèvement individuel.

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-2 :

Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.

La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal.

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-4 :

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L.1331-1.

Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.

La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-5 :

Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.

Contrôle des branchements

Le service d’assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du service, tout prélèvement ou contrôle qu’il estimerait utile.

Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées pour l’application de cette disposition.

Si les rejets ne sont pas conformes, les frais de contrôle et d’analyse occasionnés seront à la charge de l’usager.

La commune peut exiger du propriétaire qu’il remédie aux malfaçons ou aux erreurs constatées, et après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.

Redevance d’assainissement

Code général des collectivités territoriales, Art. R. 2224-19 :

Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R.2224-19-1 à R. 2224-19-11.

L’usager domestique raccordé à un réseau public d’évacuation des eaux usées est soumis au paiement de la redevance d’assainissement.

Participation financière des immeubles neufs

Code de la Santé Publique, Art. R. 1331-7 (Modifié par LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 14) :

Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés, peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une telle installation.

Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les conditions de perception de cette participation.

## Zone d’assainissement non collectif

Le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif a été voté par le conseil communautaire en séance du 7 février 2018. Il est joint en annexe.

Il est applicable à tout usager non raccordable au réseau d’assainissement.

### Service public d’assainissement non collectif (SPANC)

Les habitations situées dans les zones d’assainissement non collectif doivent être équipées de systèmes d’épuration conformes à la réglementation et en bon état de fonctionnement.

Conformément à l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales, les communes sont tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif.

Elles peuvent également, si elles le décident et sur demande du propriétaire, en assurer l’entretien et effectuer les travaux de réhabilitation.

Ce travail revient au service public d’assainissement non collectif (ou SPANC).

Dans le cas de la commune de Les Villedieu, la gestion du SPANC est assurée par la Communauté de Communes Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD).

Le contrôle des installations est encadré de la manière suivante :

  - Installation neuve ou réhabilitée de moins de 8 ans : vérification de la conception et de l’exécution.

  - Autres installations : diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien.

  - Si nécessaire, une liste des travaux à effectuer est établie.

Le contrôle des installations en ANC permet de vérifier le bon fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif et de s’assurer qu’elle n’est pas à l’origine de pollutions et / ou de problèmes de salubrité publique. Il est réalisé de manière régulière selon une périodicité comprise entre 4 et 8 ans.

La fréquence maximale a été décalée à 10 ans d’après la Loi Grenelle II. Il permet également d’informer et de conseiller l’usager.

Les conditions d’exécution des contrôles sont fixées dans l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.

En cas de non-conformité de l’installation, le propriétaire a 4 ans pour effectuer les travaux prescrits après le contrôle de la collectivité.

Nota : Si un propriétaire d’habitation située en zone d’assainissement non collectif souhaite le raccordement au réseau d’eaux usées, il doit en faire la demande auprès de la collectivité, qui est libre d’accéder ou non à cette demande.

S’ils ont lieu, les travaux de raccordement sont alors entièrement à la charge du propriétaire.

### Prescriptions techniques attachées aux dispositifs d’assainissement non collectif

Les modalités générales d’établissement de l’assainissement non collectif sont celles définies dans l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, et dans la norme XP DTU 64-1 d’août 2013.

Les ouvrages d’assainissement non collectif comportent :

  - Un dispositif de prétraitement,

  - Un dispositif assurant soit l’épuration et l’évacuation des effluents par le sol (filière classique), soit l’épuration des effluents avant rejet vers un milieu hydraulique superficiel (demande de dérogation nécessaire), un horizon sous-jacent perméable (avec puits d’infiltration nécessitant également une demande de dérogation), ou un dispositif de dispersion-irrigation.

Les prescriptions reprises ci-après sont soumises à la réglementation en vigueur ; elles peuvent être amenées à évoluer en cas d’évolution de cette dernière.

Recommandations générales

Les eaux pluviales ne doivent pas être raccordées aux dispositifs d’assainissement non collectif.

Les terrains de recouvrement des dispositifs de traitement doivent rester hors circulation et ne pas être plantés d’arbres ou arbustes (en raison des dommages causés par les systèmes racinaires).

L’arrêté du 7 mars 2012 rappelle que les installations d’assainissement individuelles devront être situées à une distance minimale de 35 m des captages d’eau utilisés pour l’alimentation humaine.

Prétraitement

La fosse septique toutes eaux est un dispositif de prétraitement qui reçoit toutes les eaux usées domestiques.

Elle doit être obligatoirement mise en place à l’extérieur, si possible à proximité immédiate de l’habitation pour éviter le colmatage de la canalisation de collecte, et à l’écart du passage de toute charge roulante.

L’ouvrage doit être facilement accessible pour l’entretien, et muni de regards de visite de type hydraulique afin d’éviter les remontées d’odeurs.

La mise en place d’une ventilation est indispensable. Elle consiste en une entrée d’air assurée par un tuyau d’évent prolongeant la canalisation de chute des sanitaires jusqu’en toiture, et une sortie par extraction statique ou éolienne, placée également en toiture, à l’extrémité d’une canalisation de diamètre 100 mm au minimum, piquée à l’aval de la fosse.

Le volume de la fosse doit être suffisant pour que les débits reçus ne perturbent pas la décantation des matières en suspension et leur fermentation.

Une habitation comprenant jusqu’à 3 chambres doit être équipée d’une fosse de 3 m3, volume à augmenter de 1 m3 par chambre supplémentaire.

Un préfiltre (matériau minéral ou synthétique) peut être placé entre la fosse toutes eaux et le dispositif de traitement, afin de parer aux départs de boues vers ce dernier.

Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l’acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à graisse destiné à la rétention de ces matières est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines, et le plus près possible de celles-ci.

Traitement

Le traitement des eaux en sortie de fosse septique est obligatoire. L’épuration est faite par infiltration dans un ouvrage adapté aux conditions du terrain et au volume d’eau à épurer.

L’installation sera, en règle générale, constituée de tranchées d’épandage dans le sol en place, de lits filtrants non drainés (filtres à sable), ou de lits filtrants drainés à flux vertical.

L’implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance minimale de 35m par rapport à un puits ou captage d’eau potable, 5 m par rapport à une habitation, 3m par rapport aux limites de propriété, et 3 m par rapport à tout arbre.

Les caractéristiques principales des dispositifs pouvant être installés sur la commune sont rapportées ci-après.

Filtre à sable vertical non drainé

Dans le cas d’un sol de caractéristiques inappropriées, un sable adapté (siliceux, lavé, et respectant un fuseau granulométrique précis) se substitue au sol en place pour recevoir et traiter les effluents prétraités.

La surface minimale est de 25 m², pour une habitation de 5 pièces principales, à laquelle s’ajoutent 5 m² par pièce principale supplémentaire.

Le fond du filtre à sable doit être horizontal et se situer entre 1,10 m minimum et 1,60 m maximum sous le terrain naturel.

Le filtre à sable doit avoir, au minimum, une largeur de 5 m et une longueur de 4 m.

Si le sol est fissuré, le fond de fouille devra être recouvert d’un géotextile, ou mieux, d’une géogrille.

Filtre à sable vertical drainé

Même principe que pour le filtre à sable non drainé, avec seulement reprise des effluents traités par des drains disposés en fond de massif filtrant, et évacuation vers, des tranchées d’infiltration-dispersion, un puits d’infiltration (dérogation préfectorale nécessaire) ou un milieu hydraulique superficiel.

Même bases de dimensionnement que le filtre à sable drainé.

Fond du filtre : horizontal, entre 1,20 m minimum et 1,70 m maximum sous le terrain naturel.

Si le milieu souterrain est vulnérable (nappe et sol fissuré par exemple), mettre un film imperméable en fond de fouille, remontant sur les parois verticales.

Tertre d’infiltration

Même principe que pour le filtre à sable non drainé. Le tertre est utilisé lorsque la nappe d’eau souterraine est proche de la surface (ou également en cas de substratum rocheux à faible profondeur).

Le lit filtrant est réalisé au-dessus du sol existant. Il peut s’appuyer sur une pente, être en partie enterré, ou totalement hors sol, avec en général la nécessité de mettre en place un poste de relevage des effluents prétraités si l’habitation n’est pas en surplomb du tertre.

Bases de dimensionnement :

  - Sommet du tertre : mêmes dimensions que pour le filtre à sable drainé ;

  - Base du tertre :

    - 60 m² si perméabilité du sol en place comprise entre 30 et 500 mm/h (+ 20 m² par pièce principale au-delà de 5 pièces) ;

    - 90 m² si perméabilité du sol en place comprise entre 15 et 30 mm/h (+ 30 m² par pièce principale au-delà de 5 pièces).

Autres dispositifs de traitement

L’article 8 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié précédemment précise que les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l'écologie et de la santé, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l'environnement.

Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs de traitement, telles que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent les principes généraux applicables aux installations d’assainissement non collectif et les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen journalier : 30 mg/l en matières en suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO5.

La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au Journal officiel de la République française par avis conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l'information du consommateur et des opérateurs économiques.

Entretien des installations

L’entretien des dispositifs d’assainissement non collectif est un élément prépondérant de leur bon fonctionnement.

Les justifications de ces opérations sont tenues à disposition des agents du SPANC.

L’entretien porte essentiellement sur les dispositifs effectuant le prétraitement des effluents :

| EQUIPEMENT | OBJECTIF DE L’ENTRETIEN | ACTION D’ENTRETIEN | PERIODICITE |
| --- | --- | --- | --- |
| Fosse toutes eaux | Eviter tout entrainement ou tout débordement des boues et des flottant | Vidange | Conseillée au moins tous les 4 ans |
| Bac dégraisseur | Eviter toute obstruction, sortie de graisse ou de matières sédimentaires | Nettoyage, vidange, curage | Au moins tous les 6 mois |

# Eléments tarifaires

## Tarification de l’assainissement collectif

Les conditions tarifaires appliquées aux usagers du service d’assainissement collectif sont présentées ci-après (tarifs arrêtés par la Communauté de Communes Lacs et Montagnes du Haut Doubs par une délibération du

### Redevance assainissement

### Participation pour raccordement à l’assainissement collectif

## Tarification du SPANC

ANNEXES

Annexe 1 : Proposition de plan de zonage

Annexe 2 : Règlement d’assainissement non collectif

Annexe 3 : Règlement d’assainissement collectif