DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BASSIN « MOUTHE-GELLIN »

COMMUNE DE MOUTHE (25)

Révision et mise à jour du zonage d’assainissement

Dossier d’enquête publique

6, rue Macédonio Melloni 39 100 DOLE Tel : 06.86.80.63.80

7, rue des pommiers 70190 RIOZ Tel : 03.84.91.94.75 Port : 06.86.80.63.80

jean-christophe.wantz@orange.fr

JANVIER 2022

SOMMAIRE

1.	Diagnostic et SDA du Bassin « Mouthe-Gellin »	4

1.1.	Objectif	4

1.2.	Méthodologie	4

2.	Révision et Mise à jour du zonage d’assainissement	6

2.1.	Objectif	6

2.2.	Commune de Mouthe	7

3.	Données de base sur la commune	8

3.1.	Situation géographique	8

3.2.	Topographie et paysage	9

3.3.	Population	12

3.4.	Urbanisme	12

3.5.	Equipements et activités sur la commune	17

3.5.1.	equipements communaux et services	17

3.5.2.	Activités artisanales et industrielles notables	18

3.6.	Agriculture	18

3.7.	Alimentation en eau potable	20

3.8.	Données de base sur l’assainissement de la commune	21

3.8.1.	Volumes Théoriques rejetés au réseau	21

3.8.2.	Concentrations et charges théoriques	21

4.	Environnement de la commune de Mouthe	23

4.1.	Climatologie	23

4.2.	Contexte géologique	24

4.3.	Contexte hydrologique et hydrogéologique	26

4.3.1.	Eaux superficielles	26

4.3.2.	Eaux souterraines	30

4.3.3.	Zones humides	30

4.4.	Milieux Naturels	33

4.4.1.	Description des milieux naturels et semi-naturels	33

4.4.2.	Zones Natura 2000	36

4.4.3.	Znieff	37

4.5.	Risques naturels	40

4.5.1.	Risques inondations	40

4.5.2.	catastrophes naturelles	43

4.5.3.	Risque sismique	43

4.5.4.	Autres risques	43

5.	Assainissement non collectif – Etat des lieux	46

5.1.	Recensement et état des installations	46

6.	Fonctionnement du système d’assainissement collectif	47

6.1.	Structure et fonctionnement	47

6.2.	Station d’épuration	47

6.2.1.	Description de l’equipement	47

6.2.2.	Bilans de fonctionnement de la station d’épuration	51

6.3.	Etude de fonctionnement de l’assainissement collectif	53

6.3.1.	Objectif des campagnes de mesures	53

6.3.2.	Campagnes de mesures	53

6.3.3.	Synthèse des Resultats de la Campagne de mesures de 2000	62

6.3.4.	Inspections télévisées	63

6.3.5.	Conclusions sur le fonctionnement du système d’assainissement	74

7.	Programme des travaux	76

7.1.	TRAVAUX SUR LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT	76

7.2.	FRAIS D’EXPLOITATION SUPPLEMENTAIRES	80

7.2.1.	Réseaux	80

7.2.2.	Postes (refoulement et pompage en ligne)	80

7.2.3.	Station d’épuration	80

7.2.4.	Synthèse des frais d’exploitation	80

8.	Zonage d’assainissement	81

8.1.	Zonage d’assainissement actuel	81

8.2.	Modification du zonage d’assainissement	84

8.2.1.	Modification de la zone d’assainissement collectif du Centre du village	84

8.2.2.	Hameau « Chez Liadet »	84

8.2.3.	Zone d’assainissement non collectif	84

9.	Principales dispositions découlant du zonage d’assainissement	86

9.1.	Zonage d’assainissement collectif	86

9.1.1.	Obligation de raccordement	86

9.1.2.	Conditions de raccordement	86

9.2.	Zone d’assainissement non collectif	88

9.2.1.	Service public d’assainissement non collectif (SPANC)	88

9.2.2.	Prescriptions techniques attachées aux dispositifs d’assainissement non collectif	89

10.	Eléments tarifaires	91

10.1.	Tarification de l’assainissement collectif	91

10.1.1.	Redevance assainissement	91

10.1.2.	Participation pour raccordement à l’assainissement collectif	91

10.2.	Tarification du SPANC	91

ANNEXES	92

Annexe 1 : Proposition de plan de zonage	93

Annexe 2 : Fiche de contrôle du SPANC	96

Annexe 3 : Règlement du service d’assainissement non collectif	100

Annexe 4 : Règlement du service d’assainissement collectif	108

Table des tableaux, figures et illustrations

Illustration n° 1 : Situation de la commune	8

Illustration n° 2 : Carte IGN	9

Illustration n° 3 : Carte des unités paysagères	10

Illustration n° 4 : Carte du relief (Source : PLU)	11

Illustration n° 5 : Evolution des constructions sur la commune de Mouthe (source : PLU)	13

Illustration n° 6 : Zones d’urbanisation futures de la commune (Source : PLU)	14

Illustration n° 7 : Extrait du zonage du PLU de la commune de Mouthe (1/2000) (Source : PLU)	15

Illustration n° 8 : Zonage du PLU, secteurs Chez Liadet et La Source du Doubs (Source : PLU)	16

Illustration n° 9 : Localisation des exploitations agricoles sur la commune de MOUTHE	19

Illustration n° 10 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000e	24

Illustration n° 11 : Contexte géologique de la commune (source : PLU)	25

Illustration n° 12 : Source du Doubs	26

Illustration n° 13 : Réseau hydrographique de la commune (Source : PLU)	27

Illustration n° 14 : Qualité du Doubs en aval de Mouthe	28

Illustration n° 15 : Le Doubs au niveau de Mouthe	29

Illustration n° 16 : Localisation de la station hydrologique sur le Doubs à Mouthe	29

Illustration n° 17 : Débits moyens du Doubs à Mouthe sur 41 ans (Source : l’eau dans le bassin RMC)	30

Illustration n° 18 : Zones humides en périphérie du bourg (source : PLU)	31

Illustration n° 19 : Cartographie des espaces à conserver (source : PLU)	32

Illustration n° 20 : Cartographie des milieux naturels de la commune de Mouthe (Source : PLU)	35

Illustration n° 21 : Site NATURA 2000 « Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs »	36

Illustration n° 22 : Zone NATURA 2000 « Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol »	37

Illustration n° 23 : ZNIEFF de type 1 « Tourbières de Mouthe »	38

Illustration n° 24 : ZNIEFF de type 1 « Haute vallée du Doubs de Mouthe aux Longevilles »	38

Illustration n° 25 : ZNIEFF de type 1 « Marais et zones humides du Cebriot de Chaux-Neuve à Mouthe»	39

Illustration n° 26 : ZNIEFF de type 1 « Forêts du Noirmont et du Risol »	39

Illustration n° 27 : ZNIEFF de type 2 « Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol »	40

Illustration n° 28 : Cartographie de l’aléa inondation au droit de la commune de MOUTHE (Source : PPRi du Doubs amont)	41

Illustration n° 29 : Cartographie du zonage réglementaire au droit de la commune de MOUTHE (Source : PPRi du Doubs amont)	42

Illustration n° 30 : Cartographie des risques naturels (Source : georisques.gouv.fr)	44

Illustration n° 31 : Cartographie des risques de mouvement de terrain (Source : Cartelie)	45

Illustration n° 32 : Situation de la station d’épuration intercommunale	47

Illustration n° 33 : Vue générale de la station d’épuration de GELLIN	48

Illustration n° 34 : Synoptique Station d’épuration	50

Illustration n° 35 : Points de mesure installés sur la commune de MOUTHE	54

Illustration n° 36 : Localisation des points de mesures sur la commune de MOUTHE	56

Illustration n° 37 : Synoptique des mesures de volumes (campagne de nappes basses)	57

Illustration n° 38 : Synoptique des mesures de volumes (campagne de nappes hautes)	58

Illustration n° 39 : Synoptique du transfert des flux polluants par temps sec (campagne de nappes basses)	60

Illustration n° 40 : Synoptique du transfert des flux polluants par temps sec (campagne de nappes hautes)	61

Illustration n° 41 : Branchement non étanche au niveau du regard R15	64

Illustration n° 42 : Arrivée d’ECPP au niveau du branchement	68

Illustration n° 43 : Eclatement de la canalisation entre R28 et R29	68

Illustration n° 44 : Entrée d’ECPP au niveau du branchement entre R29 et R30	69

Illustration n° 45 : Entrée d’ECPP au niveau du regard R5.	71

Illustration n° 46 : Zonage d’assainissement en cours sur la commune de Mouthe	83

# Diagnostic et SDA du Bassin « Mouthe-Gellin »

## Objectif

La Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD) dispose de la compétence globale en matière de collecte, transport et de traitement des eaux usées sur l’ensemble des communes de son territoire depuis le 1er janvier 2018.

Elle a donc décidé de lancer une étude pour la réalisation du diagnostic et du SDA du bassin « MOUTHE-GELLIN » dont les objectifs sont les suivants :

- Diagnostiquer le fonctionnement du système d’assainissement du bassin Mouthe-Gellin, afin d’en recenser les anomalies, de quantifier la pollution rejetée ainsi que son impact sur le milieu naturel ;

- Quantifier et sectoriser les apports d’eaux claires parasites permanentes et mener les investigations nécessaires de localisation des désordres ;

- Définir un programme d’actions et d’aménagement chiffré, visant à réduire les dysfonctionnements hydrauliques et comprenant la justification des techniques d’intervention préconisées ;

- Mettre à jour le SDA et le zonage d’assainissement qui date de 2000 ;

- Être en adéquation avec la législation et notamment l’Arrêté du 30 Juillet 2020 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif ;

- Contribuer aux objectifs du SDAGE.

## Méthodologie

Le déroulement de cette étude s’est décomposé en 5 phases principales :

PHASE 1 : Inventaire de l’existant et enquêtes préalables

1. Recueil de données générales afin de définir le contexte de chaque commune et le mettre en relation avec les contraintes liées à l'assainissement : zones naturelles sensibles éventuelles à préserver, qualité et objectifs de qualités des eaux superficielles, eaux souterraines, géologie.

2. Reconnaissance des réseaux et des ouvrages d’assainissement.

3. Elaboration d’une cartographie des réseaux d’assainissement sous format informatique.

PHASE 2 : Campagne de mesures sur les réseaux

1. Etude de l’assainissement collectif comportant des mesures de débits en continu, des mesures de pollution sur les réseaux d’assainissement.

2. Etude de l’impact des rejets sur le milieu récepteur

PHASE 3 : Localisation précise des anomalies

1. Inspections télévisées

2. Tests à la fumée

3. Contrôle des branchements au colorant

PHASE 4 : Bilan du fonctionnement du système d’assainissement

1. Exploitation des mesures en continu.

2. Synthèse du fonctionnement des réseaux d’assainissement et de la station d’épuration

PHASE 5 : Schéma Directeur d’Assainissement Collectif

1. Elaboration d’un Programme de travaux et d’un Schéma Directeur d’Assainissement

2. Révisons zonages d’assainissement

Le présent rapport concerne la phase 5 de l’étude.

# Révision et Mise à jour du zonage d’assainissement

## Objectif

L’étude de schéma directeur d’assainissement a pour but de proposer aux élus l’élaboration d’un zonage du territoire communal, de définir à l’intérieur de chaque unité identifiée les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux usées d’origines domestique, agricole, artisanale et industrielle.

L’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

- Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;

- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ;

[…]

Le zonage d’assainissement doit faire l’objet d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Ce zonage est établi en cohérence avec les objectifs d’urbanisation des documents d’urbanisme en vigueur sur la commune, qui intègrent à la fois l’urbanisation actuelle et future, et les réseaux d’assainissement existants.

Pour autant, il est bien précisé que le zonage ne confère aucun droit de constructibilité au sol, celui-ci étant apprécié au travers de la règlementation d’urbanisme en vigueur sur la commune.

Les solutions techniques doivent répondre aux préoccupations et objectifs du maître d’ouvrage, qui sont de :

  - Garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et le traitement des eaux usées,

  - Respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles selon les objectifs de qualité,

  - Prendre en compte ce schéma directeur d’assainissement dans les orientations d’urbanisme de la commune, de façon à garantir une cohérence entre développement des constructions et équipements,

  - Assurer le meilleur compromis économique possible dans le respect des réglementations.

Remarque : Le présent document traite uniquement des zones d’assainissement collectif et non collectif.

La problématique « eaux pluviales » n’est pas l’objet du présent zonage.

## Commune de Mouthe

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Mouthe s’inscrit et finalise l’étude de schéma directeur d’assainissement des eaux usées réalisée à l’échelle de 7 communes de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD).

La commune de Mouthe dispose d’un plan de zonage approuvé en octobre 2000 (voir plan page 83).

La révision du zonage d’assainissement de la commune n’a pas été engagée lors de l’élaboration du PLU qui a été approuvé le 17 février 2015. Le plan de zonage annexé au PLU est celui approuvé en 2000.

La présente révision du zonage intègre notamment les éléments issus des documents et études suivants :

- Schéma Directeur d’assainissement et Zonage d’Assainissement – Dossier soumis à enquête publique, Beture-Cerec, octobre 2000 ;

- Plan de zonage d’assainissement approuvé en octobre 2000 ;

- Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme, SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire, 2015 ;

- Zonage réglementaire du Plan Local d’Urbanisme, 2015 ;

- Plan des réseaux d’assainissement actualisé.

Les principales données et conclusions des études précédentes (rapports de phases 1 à 4) sont reprises dans le présent rapport soumis à enquête publique.

Le plan du zonage d’assainissement indique les secteurs relevant du collectif (existant / futur) ou du non collectif.

Le zonage d’assainissement doit être élaboré en cohérence avec le document d’urbanisme en vigueur.

# Données de base sur la commune

## Situation géographique

La commune de MOUTHE est située au Sud du département du Doubs, à environ 25 km au Sud-Ouest de PONTARLIER et à 5 km au Nord-ouest de la frontière Suisse.

Situation de la commune

La Commune de MOUTHE fait partie du canton de FRASNE.

Elle appartient à la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs qui est issue de la fusion le 1er janvier 2017 entre la Communauté de Communes du Mont d’Or et des 2 Lacs et la Communauté de Communes des hauts du Doubs.

La nouvelle intercommunalité représente 32 communes et un peu plus de 15 000 habitants.

Elle fait partie du périmètre du SCOT du HAUT JURA.

La commune compte 1 117 habitants.

L’ensemble du ban communal s’étend sur 39,73 km², ce qui représente une densité de 27 hab/km².

Le territoire communal est traversé par la route départementale 437, qui relie la route nationale N 5 à la N 57.

La RD 437, axe économique et touristique de la région, est doublée au nord par la RD 471, parallèle, qui dessert Champagnole et Pontarlier.

A l’entrée ouest de la commune, la RD 437 se divise pour former la route départementale 389, voie transfrontalière reliant Mouthe à Lausanne.

Carte IGN

## Topographie et paysage

Le territoire communal est à cheval sur 2 sous-unités paysagères identifiées dans l’atlas des paysages de Franche-Comté formant l’unité paysagère du Jura plissé :

- Le Jura plissé des Grandvaux

- Le Jura plissé des Grands Monts.

Le territoire de la commune de MOUTHE s’étend sur 3 973 ha.

Le territoire de Mouthe se décompose, du point de vue de l’utilisation de l’espace et de l’occupation des sols, en quatre grands types d’ensembles :

- 2 espaces boisés de part et d’autre du village (dont les forêts du Noirmont et du Risol au sud) ;

- 1 zone urbaine localisée en fond de vallée, le long de l’axe majeur de communication qu’est la RD 437 ;

- Le reste du vallon partagé entre espaces naturels et zones agricoles ;

- Sur le plateau sud, des clairières et prairies, vastes zones de pré-bois dans lesquelles se trouvent des bâtiments isolés, chalets, granges et petites fermes d’alpage (souvent fruitières à Comté).

La répartition de l’utilisation des sols est la suivante :

- 66 % du territoire communal est sous couvert forestier ;

- 16 % du territoire est utilisé à des fins agricoles ;

- 2 % du territoire est urbanisé (bâti, voirie, réseaux…) ;

- 12 % du territoire est situé sur le plateau et connaît un usage diversifié (zone de pâture, pistes de ski de fond, clairières, prairies ouvertes) ;

- 4 % restants sont soit des espaces naturels autres (cours d’eau par exemple), soit des espaces ne correspondant à aucune des catégories énumérées ci-dessus et ne sont donc pas utilisés (espaces en friche, espaces résiduels).

Carte des unités paysagères

Située en fond de vallée (le Val de Mouthe), entre le massif du Risoux et le Massif de la Haute-Joux, la commune de MOUTHE enregistre une altitude moyenne de 937 m.

Les altitudes varient entre 926 m au niveau de la vallée du Doubs, et 1 419 m « au Gros Crêt » dans la forêt domaniale du Risol au Sud de la commune.

Carte du relief (Source : PLU)

## Population

La population de MOUTHE compte 1 117 habitants.

|  | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’habitants | 760 | 811 | 813 | 898 | 891 | 957 | 968 | 1 055 | 1 072 |
| Evolution de la population |  | +7 % | - | +10 % | -1 % | +7 % | +1 % | +9 % | +2 % |

La population est en croissance constante depuis 1999, avec une augmentation de 226 habitants en 20 ans, soit un accroissement de 25 % de la population (1,25 % par an en moyenne).

La densité de population moyenne est de 27 habitants / km² (36 habitants au km² au niveau de la Communauté de Communes).

La population est répartie essentiellement au niveau du bourg.

La population saisonnière peut atteindre 1 600 habitants pendant les vacances d’hiver et en été.

## Urbanisme

L’évolution du parc de logements est présentée dans le tableau ci-dessous :

|  | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensemble de logements | 282 | 347 | 433 | 565 | 625 | 694 | 702 |
| Evolution du nombre de logements |  | +23 % | +25 % | +30 % | +11 % | +11 % | +1 % |

Le taux moyen d’occupation par logements est de 2,4.

Evolution des constructions sur la commune de Mouthe (source : PLU)

La commune de MOUTHE dispose d’un PLU approuvée le 17 février 2015.

Le PLU prévoit 8,4 ha de zones d’urbanisation future dont 0,4 ha classés en zone humide.

Zones d’urbanisation futures de la commune (Source : PLU)

Extrait du zonage du PLU de la commune de Mouthe (1/2000) (Source : PLU)

Zonage du PLU, secteurs Chez Liadet et La Source du Doubs (Source : PLU)

## Equipements et activités sur la commune

### equipements communaux et services

La commune de MOUTHE dispose de nombreux équipements publics, services et bâtiments recevant du public :

| Etablissement | Contenance | Consommation annuelle en eau potable m³/an | Nombre d’équivalent-habitant de la commune de Mouthe estimé sur la base des volumes |
| --- | --- | --- | --- |
| Maison médicale | 3 médecins et infirmières |  |  |
| Salle polyvalente | 700 places | 119 | 20 |
| Collège « de la source » (1) | 460 élèves | 1 670 | 60 |
| Hôpital + EHPAD | 23 lits + 25 lits 30 agents | 2 167 | 60 |
| Gendarmerie |  | 455 | 10 |
| Ecole privée « Sacré cœur » | 123 élèves | 127 | 5 |
| Ecole publique « Le Bois Joli » | 144 élèves | 94 | 5 |
| Centre d’accueil Pupilles de l’Enseignement Public (gîte touristique) | 120 lits | 3 534 | 180 |
| Chalet de la Source | 27 lits | 828 | 40 |
| Camping de Mouthe | 50 emplacements (20 pour les tentes et 30 pour les camping-cars) | 75 | 10 |
| Chez « Liadet » | 5 chalets + 1 dortoir (46 couchages) Auberge (40 couverts) | 758 | 30 |

NB : 1 EQH = 95 l/j d’après l’exploitation du rôle de l’eau.

Hormis le centre d’accueil PEP, la capacité d’hébergement totale de la commune est de 80 lits.

D’après les informations du Schéma Directeur d’assainissement de la commune réalisé en 2000, le collège de Mouthe dispose d’un bac à graisses et d’un bac à fécules. Environ 350 repas sont servis quotidiennement.

### Activités artisanales et industrielles notables

Les principales activités sur la commune sont présentées dans le tableau suivant :

| Entreprise | Nombre de salariés | Activité | Consommation annuelle en eau potable m³/an | Nombre d’équivalent-habitant de la commune de Mouthe estimé sur la base des volumes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coopérative des Monts de Joux |  | Fromagerie | 1 467 | 60 |
| VUEZ Frères biscuiterie des Sapins | 20 | Biscuiterie | 1 027 | 40 |
| ATAC |  | Supermarché | 614 | 30 |
| SARL SCHIEVER |  | Carburants | 7 973 | 200 |
| SCIERIE LONCHAMPT SAS |  | Scierie (autorisation au titre des ICPE) | 6 | 1 |
| Société des Carrières de l’Est |  | Carrière (régime d’Autorisation) |  |  |
| Les carrières de Mouthe SARL |  | Carrière (régime d’Autorisation) |  |  |
| TOTAL |  |  | 11 078 | 331 |

## Agriculture

La Surface Agricole Utile (SAU) est de 627 ha, soit 16% du ban communal.

On dénombre 4 exploitations agricoles sur le ban communal qui exploitent 60 % de la SAU :

  - EARL de « La Laisinette » ;

  - GAEC du Pré Bouillet ;

  - Romain GUY ;

  - Daniel JOUFFROY.

La production laitière est la première production sur le territoire communal.

Localisation des exploitations agricoles sur la commune de MOUTHE

## Alimentation en eau potable

L’alimentation en eau potable de la commune de MOUTHE est assurée par le Syndicat des Eaux de la source du Doubs.

Elle est assurée par 2 captages au niveau de la source du Doubs qui alimentent 2 réseaux distincts et indépendants : l’un en rive gauche du Doubs et l’autre en rive droite.

L’eau subit un traitement de chloration aux stations de pompage avant d’alimenter 3 réservoirs de stockage de 300 m3 chacun :

- Réservoir Mouthe-source situé près de la source du Doubs ;

- Réservoir Mouthe-village situé en lisière de la commune des Pontets ;

- Réservoir au lieu-dit « Chez Liadet ».

On dénombre 489 abonnés pour une consommation annuelle en eau potable de 71 781 m³, soit 197 m³/j en moyenne.

Ce volume est en augmentation de 15 % depuis 2012 (62 300 m³ consommés).

Les gros consommateurs en eau de la commune (consommations > 500 m³/an) sont :

- Supermarché ATAC : 614 m³/an,

- CEG Groupe scolaire : 1 670 m³/an,

- Centre d’accueil PEP : 3 534 m³/an,

- Chez Liadet SARL : 758 m³/an,

- Coopérative des Monts de Joux : 1 467 m³/an,

- Copropriété « Le Belfond » : 639 m³/an,

- Copropriété « les 4 saisons » : 571 m³/an,

- EARL de la Laizinette (exploitation agricole) : 1 968 m³/an,

- GAEC du Pré Bouillet (Exploitation agricole) : 3 165 m³/an,

- Mr GUY Romain (Exploitation agricole) : 1 132 m³/an,

- Hôpital local René Salins : 2 167 m³/an,

- Mr JOUFFROY Daniel (exploitation agricole) : 1 086 m³/an,

- Le Chalet de la source SARL : 828 m³/an,

- Office HLM du Doubs : 1 017 m³/an,

- SARL SCHIEVER carburants Mouthe : 7 973 m³/an,

- SIVOM des Hauts-du-Doubs : 750 m³/an,

- Société Civile Val de Mouthe : 708 m³/an,

- Syndic ELFI SARL : 719 m³/an,

- Syndic ESTIMM : 1 129 m³/an,

- Syndic NEXITY LAMY : 1 060 m³/an,

- Biscuiterie VUEZ : 1 027 m³/an,

Les périmètres de protection de la source du Doubs ont été instaurés par arrêté préfectoral n 2012-200-0019 du 7 août 2012.

Il existe également une prise d’eau dans le Doubs qui ne bénéficie d’aucune protection réglementaire.

La consommation en eau potable provenant des exploitations agricoles est de 7 351 m³/an, soit 10 % de la consommation totale.

Les consommations en eau potable des principales entreprises de la commune de MOUTHE représentent 11 078 m³/an, soit 15 % de la consommation totale.

Les volumes prélevés au niveau de la commune de MOUTHE représentent près de 93 000 m³/an, soit un rendement du réseau d’eau potable qui est supérieur à 75 %.

## Données de base sur l’assainissement de la commune

### Volumes Théoriques rejetés au réseau

Le tableau ci-dessous présente les différentes valeurs caractéristiques de la commune de MOUTHE au niveau hydraulique, hors consommations agricoles :

| Secteurs | Nombre d’habitants raccordés | Volume facturé eau potable en m³/an hors gros consommateurs | Volume facturé eau potable en m³/an (entreprises et établissements) | Volume assainissement en m³/j | Valeur de l’EQH théorique (hors établissements) l/j/hab | Débits théoriques |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Qm en m³/h (sur 18h) | Coeff de pointe | Qp en m³/h |
| Grande Rue (point n°7) | 408 | 18 361 | 5 147 | 63 | 111 | 3,5 | 4 | 14 |
| Saut du Doubs (point n°8) | 178 | 5 473 | 4 575 | 25 | 76 | 1,4 | 4 | 5,6 |
| Beaupaquier (Point n°9) | 283 | 8 105 | 391 | 21 | 71 | 1,2 | 4 | 4,8 |
| Sortie Mouthe (Point n°10) | 248 | 11 151 | 12 227 | 58 | 111 | 3,2 | 4 | 12,8 |
| Total MOUTHE | 1 117 | 43 090 | 22 340 | 246 | 95 | 9,3 | 4 | 37,2 |

### Concentrations et charges théoriques

Elles ont été calculées à partir du volume journalier théorique estimé précédemment et des charges journalières en DBO5, DCO, MES, Pt et NTK rejetées théoriquement par un équivalent habitant, en abréviation EQH :

| Paramètre | Valeur | Unité |
| --- | --- | --- |
| DBO5 | 60 | g / EH |
| DCO* | 100 | g / EH |
| MES | 90 | g / EH |
| NTK | 14 | g / EH |
| Pt | 2,5 | g / EH |

Ces charges théoriques par EQH, ont permis de calculer les flux de pollution théoriques sur l’ensemble de la commune de MOUTHE :

| Secteurs | Nombre d’EQH raccordés | Nombre d’EQH entreprises et établissements (estimation) | Charges théoriques Kg/j |  |  |  |  | Volume assainissement m³/j | Concentrations théoriques mg/l |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DBO5 | DCO | MES | NTK | Pt |  | DBO5 | DCO | MES | NTK | Pt |
| Grande rue (Point n°7) | 408 | 130 | 32 | 54 | 48 | 8 | 1,35 | 63 | 512 | 854 | 769 | 120 | 21 |
| Saut du Doubs (Point n°8) | 178 | 120 | 18 | 30 | 27 | 4,2 | 0,75 | 25 | 715 | 1 192 | 1 073 | 167 | 30 |
| Beaupaquier (Point n°9) | 283 | 10 | 18 | 29 | 26 | 4,1 | 0,73 | 21 | 837 | 1 395 | 1 256 | 195 | 35 |
| Sortie Mouthe (Point n°10) | 248 | 300 | 33 | 55 | 49 | 8 | 1,37 | 58 | 567 | 945 | 850 | 132 | 24 |
| Total MOUTHE | 1 117 | 560 | 101 | 168 | 150 | 24,3 | 4,2 | 246 | 411 | 683 | 610 | 99 | 17 |

# Environnement de la commune de Mouthe

## Climatologie

L’influence continentale, couplée avec une haute altitude et la présence de zones humides et de cours d’eau en surface, confère aux lieux un climat très froid en hiver (allant jusqu’à -37°C relevé en janvier 1968, ce qui constituerait un des records de froid en France).

À l’inverse, un climat plutôt chaud sévit l’été.

L’écart de température peut être ainsi fort entre période hivernale et estivale (jusqu’à 60°C d’amplitude thermique annuelle peuvent être constatés).

Les précipitations relevées sont très intenses : on peut compter jusqu’à 160 jours de pluie par an à la station météo France de Mouthe. Elles sont de l’ordre de 1700 mm sur l’ensemble de l’année avec des pics de précipitations entre octobre et janvier.

Les chutes de neige peuvent se produire d’octobre à mai : 60 à 120 jours de neige peuvent ainsi être relevés sur le secteur de Mouthe durant cette période.

Le secteur de Mouthe connaît un enneigement moyen de 40 à 60 cm pour l'épaisseur maximum (moyenne sur 10 ans). La majeure partie des apports en neige se concentre entre début novembre et fin mars. Les périodes de faibles précipitations surviennent elles en juillet et août entraînant parfois des périodes de sécheresse relative.

Le vent dominant est lui de secteur sud-ouest, remontant ainsi le Val de Mouthe en direction du nord-est.

## Contexte géologique

Le territoire de la commune de MOUTHE, repose en grande partie sur des massifs calcaires en alternance avec des formations marneuses du crétacé.

Ces formations sédimentaires datent pour l’essentiel du secondaire.

Au cours des dernières glaciations du quaternaire, le Val de Mouthe (dépression synclinale) était occupé par les glaciers qui sont à l’origine de dépôts caractéristiques : moraines glaciaires (avec argiles limoneuses et blocs calcaires) et alluvions fluvio-glaciaires (mélange de sables, argiles et limons).

Ces formations superficielles (qui peuvent atteindre plusieurs mètres) tapissent le fond du vallon.

Dépôts glaciaires (Moraines)

Alluvions Fluviatiles récentes (Fz) et anciennes (Fy)

Extrait de la carte géologique au 1/50 000e

Contexte géologique de la commune (source : PLU)

## Contexte hydrologique et hydrogéologique

### Eaux superficielles

MOUTHE est parcourue par trois cours d’eau permanents principaux :

- Le ruisseau du « Cul du Bief » qui s’écoule uniquement sur la commune de Mouthe et je jette dans le Cébriot après un parcours de 2,2 km,

- Le ruisseau Cébriot qui prend sa source à Chatelblanc qui se jette en rive gauche du Doubs après un parcours de 8,5 km,

- Le Doubs qui prend sa source à la lisière du massif et de la forêt du Noirmont à 950 mètres d’altitude. Il traverse la commune et s’écoule ensuite en direction du Nord-Est.

Source du Doubs

Le bassin versant du Doubs au niveau de Mouthe représente 30 km².

Le Doubs sur sa partie amont, intéresse 45 communes entre MOUTHE et BOURGUIGNON sur un linéaire de 119 kms avec une incision en territoire Helvétique de 40 kms environ.

Il se divise en 2 parties :

- De sa source à MOUTHE à 950 mètres d’altitude au lac de Chaillexon à VILLERS LE LAC en amont du Doubs Franco-Suisse, soit 84,5 kms répartis sur le territoire de 32 communes ;

- Du retour du Doubs en France à MONTANCY jusqu’à BOURGUIGNON, en amont de MATHAY à 343 mètres d’altitude, soit 34,5 kms arrosant 13 communes.

Réseau hydrographique de la commune (Source : PLU)

L’ensemble de la commune de MOUTHE appartient au sous bassin versant du Doubs (code DO_02_12).

La commune de MOUTHE est couverte par les 2 masses d’eau suivantes :

- FRDR11884 : Ruisseau le Cébriot,

- FRDR644 : Le Doubs de sa source au Bief rouge.

Ces 2 cours d’eau présentent un Bon Etat Ecologique au niveau de la commune de MOUTHE.

Qualité du Doubs en aval de Mouthe

L’objectif d’atteinte du Bon Etat Ecologique des masses d’eau est fixé pour 2027.

La commune de Mouthe fait partie du SAGE Haut Doubs, Haute Loue.

Le Doubs au niveau de Mouthe

La commune de MOUTHE dispose d’une station de mesures de suivi des débits en continu (U2002010) située au niveau de la source du Doubs.

Localisation de la station hydrologique sur le Doubs à Mouthe

Les principales données issues de cette station sont :

- Module interannuel (débit moyen) : 1,76 m³/s ;

- QMNA5 : 0,230 m³/s ;

- Q10 : 15 m³/s ;

- Q50 : 18 m³/s.

Débits moyens du Doubs à Mouthe sur 41 ans (Source : l’eau dans le bassin RMC)

Les débits maximums connus enregistrés au niveau de la station de mesures sont :

- Débit instantané maximal : 32,9 m³/s le 20/02/1999 (> Q50),

- Hauteur d’eau maximale : 177 cm le 20/02/1999,

- Débit journalier maximal : 30,7 m³/s le 21/02/1999.

### Eaux souterraines

La totalité de la partie urbanisée de la commune de MOUTHE est concernée par la masse d’eau souterraine suivante :

- FRDG153 : Calcaires jurassiques chaine du Jura - Doubs (Ht et médian) et Dessoubre

L’état quantitatif et qualitatif de cette masse d’eau est bon.

Les moraines glacières comportent une matrice argileuse et se comportent plutôt comme un matériel imperméable.

### Zones humides

Les milieux humides de la commune de MOUTHE sont représentés par :

- La ripisylve qui borde le Doubs et le ruisseau du Cébriot ;

- Les tourbières et bas-marais ;

- Prairies humides et mégaphorbiaie.

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, une cartographie des zones humides a été réalisée à partir de prospections de terrain.

Zones humides en périphérie du bourg (source : PLU)

Cartographie des espaces à conserver (source : PLU)

## Milieux Naturels

### Description des milieux naturels et semi-naturels

La commune de MOUTHE appartient au Parc naturel du Haut-Jura.

La cartographie page suivante présente les milieux naturels et semi-naturels de la commune de MOUTHE.

Cartographie des milieux naturels de la commune de Mouthe (Source : PLU)

### Zones Natura 2000

La commune de MOUTHE est concernée par 3 sites NATURA 2000 :

- Site d’intérêt Communautaire (Directive Habitats) FR4301282 « Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs »

Site NATURA 2000 « Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs »

- Site d’intérêt Communautaire (Directive Habitats) FR4301290 « Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol »

- Zones de protection Spéciale (Directive Oiseaux) FR4312001 « Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol ».

Zone NATURA 2000 « Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol »

### Znieff

Il existe 2 types de ZNIEFF :

- Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire ;

- Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.

La commune est concernée par 4 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2 :

- ZNIEFF de type 1 n°430002296 « Tourbières de Mouthe » d’une superficie de 101 hectares

ZNIEFF de type 1 « Tourbières de Mouthe »

- ZNIEFF de type 1 n°430002325 « Haute vallée du Doubs de Mouthe aux Longevilles » d’une superficie de 207 hectares

ZNIEFF de type 1 « Haute vallée du Doubs de Mouthe aux Longevilles »

- ZNIEFF de type 1 n°430007828 « Marais et zones humides du Cébriot de Chaux-Neuve à Mouthe » d’une superficie de 278 hectares

ZNIEFF de type 1 « Marais et zones humides du Cebriot de Chaux-Neuve à Mouthe»

- ZNIEFF de type 1 n°430002276 « Forêts du Noirmont et du Risol » d’une superficie de 4 533 ha

ZNIEFF de type 1 « Forêts du Noirmont et du Risol »

- ZNIEFF de type 2 n°430020533 « Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol » d’une superficie de 11 395 ha.

ZNIEFF de type 2 « Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol »

## Risques naturels

### Risques inondations

La commune fait partie du Plan de Prévention des Risques (PPRi) du Doubs amont – secteur 1 qui a été approuvé le 1er juin 2016.

La cartographie de l’aléa inondation au droit de la commune de MOUTHE, ainsi que le zonage réglementaire sont présentés pages suivantes.

La côte de crue centennale au niveau de la commune de Mouthe est comprise entre 931m et 939,5m.

Cartographie de l’aléa inondation au droit de la commune de MOUTHE (Source : PPRi du Doubs amont)

Cartographie du zonage réglementaire au droit de la commune de MOUTHE (Source : PPRi du Doubs amont)

### catastrophes naturelles

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux arrêtés de reconnaissance des catastrophes naturelles qui concernent la commune de MOUTHE au cours de ces 30 dernières années :

Source : Géorisques.

### Risque sismique

La commune est située dans une zone de risque de sismicité de niveau modéré (niveau 3).

### Autres risques

La commune est classée en aléa retrait–gonflement des argiles moyen sur le secteur urbanisé.

La cartographie des cavités souterraines recensées sur la commune localise plusieurs cavités naturelles.

Source : Géorisques.

Cartographie des risques naturels (Source : georisques.gouv.fr)

Les secteurs à risques de mouvement de terrain identifiés (Cartelie) sont présentés sur la carte page suivante.

Cartographie des risques de mouvement de terrain (Source : Cartelie)

# Assainissement non collectif – Etat des lieux

La gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été délégué à la Communauté de Communes Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD) en 2018.

Des contrôles épars sont réalisés lors des ventes et des travaux.

Le Règlement du service public d’assainissement non collectif a été voté par le Conseil communautaire de la Communauté de Communes le 7 février 2018.

## Recensement et état des installations

Les principaux écarts « Chez Liadet » et le site de la Source du Doubs sont raccordés à l’assainissement collectif.

1 habitation est en Assainissement Non Collectif au lieu-dit « Le Moutat ».

Contrôles de conformité des installations d’assainissement autonome

Plusieurs installations d’assainissement individuel route des Charbonnières (écarts) ont fait l’objet d’un contrôle par le SPANC. L’ensemble des comptes rendu de visite à notre disposition sur la commune de Mouthe indique des installations « Partiellement conformes ».

Les fiches de contrôle du SPANC sont jointes en annexe.

Chalet de la Caille, route des Charbonnières

Date du contrôle : 05/08/2019	Installation Partiellement conforme

Date réalisation filière assainissement : 07/04/2007

Travaux à réaliser en vue de la conformité : « Confirmation de l’existence du filtre à sable ; Dimensionnement ; Mise à jour des regards de contrôle après le filtre »

Chalet de la Fraite (habitation), route des Charbonnières

Date du contrôle : 10/12/2019	Installation Partiellement conforme

Date réalisation filière assainissement : 28/01/2003

Travaux à réaliser en vue de la conformité : « Dégagement du regard de répartition (entrée filtre à sable) et du regard de collecte (sortie filtre à sable) ; Contrôle de conformité du traitement et du type de sable utilisé »

Chalet de la Fraite (écurie + manège), route des Charbonnières

Date du contrôle : 10/12/2019	Installation Partiellement conforme

Date réalisation filière assainissement : 20/11/2009

Travaux à réaliser en vue de la conformité : « Conformité suivant facture présentée, Entretien de la fosse à réaliser périodiquement (minima tous les 4 ans) »

# Fonctionnement du système d’assainissement collectif

Le Règlement du service d’assainissement collectif a été voté par le Conseil communautaire de la Communauté de Communes Lacs et Montagnes du Haut-Doubs le 7 février 2018. Il est joint en annexe.

## Structure et fonctionnement

La commune de MOUTHE est équipée d’un réseau séparatif représentant un linéaire total de 16,55 km se répartissant de la manière suivante :

- 8,4 km de réseaux d’eaux usées, soit 51 % du linéaire ;

- 8,15 km de réseau d’eaux pluviales, soit 49 % du linéaire.

Les différentes antennes se raccordent sur le collecteur intercommunal qui rejoint la station d’épuration de GELLIN.

La commune dispose d’un zonage d’assainissement approuvé en octobre 2000 (voir plan de zonage paragraphe 8.1 p81).

## Station d’épuration

### Description de l’equipement

Les effluents de la commune sont traités dans la station d’épuration intercommunale de GELLIN, de type boues activées en aération prolongée, dont la capacité est de 3 500 EQH.

Cette dernière traite également les effluents de PETITE CHAUX, BREY-ET-MAISON-DU-BOIS, SARRAGEOIS, LES VILLEDIEU et CHAUX-NEUVE.

Elle est gérée par la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD).

Elle est située le long de la RD 254 en direction de la commune de Les Villedieu.

Situation de la station d’épuration intercommunale

D’après le portail de l’assainissement, elle traite en moyenne une charge hydraulique de 480 m³/j, soit 51 % de sa capacité hydraulique nominale et une capacité organique de 3 537 EQH, soit 101 % de sa charge admissible nominale.

La station d’épuration dispose d’une marge de raccordement de 500 EQH sur la charge organique.

Vue générale de la station d’épuration de GELLIN

Les capacités nominales de la station d’épuration, qui a été mise en service le 1er janvier 1985, sont les suivantes :

- Volume : 580 m³/j ;

- Débit moyen : 39 m³/h ;

- Débit de pointe : 92 m³/h ;

- Charge DBO5 : 210 kg/j.

La filière « eau » de la station d’épuration est composée des étages de traitement suivants :

- Poste de relevage d’une surface de 2 m² et d’un volume de 2,5 m³ équipé de 2 pompes immergées de 92 m³/h,

- Dégrilleur courbe automatique de 40 cm de largeur et de 2,5 cm d’espacement des barreaux,

- Aire de stockage des refus de dégrillage,

- Ouvrage de Dessablage-dégraisseur combiné de 12 m³,

- Aire de stockage des graisses et bac de stockage des sables d’un volume de 1 m³,

- Bassin d’aération de 600 m³ avec aérateur de surface,

- Clarificateur d’une surface de 115 m² et d’un volume de 240 m³ avec pont racleur.

Le traitement du phosphore se fait par injection de chlorure ferrique depuis une cuve de 1 000 l à l’aide de 2 pompes doseuses.

Le rejet se fait dans le Doubs (masse d’eau FRDR644 : Le Doubs de sa source au Bief Rouge).

La filière « boues » de la station d’épuration est composée des étages de traitement suivants :

- Puits de recirculation des boues équipé de 2 pompes immergées de 72 m³/h,

- Table d’égouttage d’une capacité de 15 m³/h permettant d’obtenir un taux de siccité de 5 à 7 %,

- Déshydratation réalisée sur site avec un équipement mobile (filtre presse à bande mobile après injection de polymères),

- Stockage des boues dans un silo carré de 100 m³ dans l’enceinte du bâtiment de la station et dans un silo circulaire extérieur de 500 m³ couverts équipé d’un agitateur.

Les boues déshydratées sont évacuées à côté de VESOUL pour du compostage avec des déchets verts (AGRICOMPOST).

Les autres déchets ont les destinations suivantes :

| Type de déchets | Quantité annuelle | Quantité journalière | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| Refus de dégrillage | 1 000 kg | 3 kg | UIOM de PONTARLIER |
| Sables | 300 kg | 0,8 kg | STEP de Besançon Port-Douvot |
| Graisses | 2 500 kg | 7 kg | UIOM de PONTARLIER |

Le synoptique du fonctionnement de la station d’épuration est présenté page suivante.

Synoptique Station d’épuration

### Bilans de fonctionnement de la station d’épuration

#### bilan mensuel réalisé dans le cadre de l’autosurveillance du système d’assainissement

Dans le cadre de l’Autosurveillance, la station d’épuration de GELLIN est équipée :

- D’un canal venturi et d’un débitmètre à ultra-son en sortie de station

- D’un préleveur automatique réfrigéré monoflacon de 25 litres en entrée de station (amont dégrillage) asservi aux pompes de relevage,

- D’un préleveur automatique réfrigéré monoflacon de 25 litres en sortie de station au niveau du canal de rejet, asservi au débit mesuré.

Les exigences réglementaires applicables au rejet de la station d’épuration de GELLIN sont les suivantes :

| PARAMÈTRES | CONCENTRATION MAXIMALE | VALEUR REDHIBITOIRE | RENDEMENT EPURATOIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| DBO5 | 25 mg/l | 50 mg/l | 70% |
| DCO | 125 mg/l | 250 mg/l | 75% |
| MES | 35 mg/l | 85 mg/l | 90% |
| Pt | 1,5 mg/l |  | 90% |

Ces exigences épuratoires s’entendent en concentration OU en rendement.

NB : Il n’y a pas de contraintes réglementaires sur le paramètre NTK.

Les bilans de l’autosurveillance réglementaire réalisés entre 2016 et 2018 sur la station d’épuration de GELLIN montrent :

Année 2016 :

- Les charges moyennes en entrée dépassent la capacité nominale de la STEP sur les paramètres DCO et NTK, principalement à cause du bilan du mois de Mai où les concentrations étaient particulièrement élevées ;

- Le rejet n’est globalement pas conforme aux exigences de l’Arrêté préfectoral sur le paramètre Phosphore où 4 dépassements sont observés sur l’année.

- Rapport DCO/DBO5 = 2,4 signe d’un effluent urbain équilibré.

Année 2017 :

- Les charges moyennes en entrée dépassent la capacité nominale de la STEP toujours sur le paramètre DCO (8 mois sur 12) ;

- Le rejet est globalement conforme aux exigences de l’Arrêté préfectoral même si 3 dépassements sur le paramètre Phosphore sont observés sur l’année.

- Rapport DCO/DBO5 = 2,6 signe d’un effluent urbain équilibré.

Année 2018 :

- Les charges moyennes en entrée dépassent la capacité nominale de la STEP sur le paramètre DCO lors du 1er trimestre 2018 ;

- Le rejet est conforme aux exigences de l’Arrêté préfectoral ;

- Rapport DCO/DBO5 = 2,2 signe d’un effluent urbain équilibré.

#### Bilan 24h de fonctionnement de la station d’épuration

Dans le cadre de l’étude diagnostique du réseau communal, 2 bilans de fonctionnement de l’ouvrage épuratoire ont été réalisés :

  - du 9 au 10 Juillet 2019 en période de temps sec et nappes basses,

  - du 20 au 21 Novembre 2019 en période de temps sec et nappes hautes.

Charges et rendements épuratoires lors de la campagne de nappes basses

Le volume traité par la station d’épuration de GELLIN lors de ce bilan a été de 401 m³/j.

| Paramètres | Charges kg/j |  | Concentrations mg/l |  | Rendements épuratoires % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entrée | Sortie | Entrée | Sortie |  |
| pH | 7,3 | 7,7 |  |  |  |
| NTK | 32,52 | 1,20 | 81,1 | 3 | 96 |
| MEST | 410 | 4 | 164,4 | 1,6 | 99 |
| DCO | 310,8 | 10,4 | 775 | 26 | 97 |
| DBO5 | 116,3 | <1,23 | 290 | <3 | >98 |
| Pt | 4,01 | 0,13 | 10 | 0,32 | 97 |

- La station d’épuration a reçu 59 % de sa capacité hydraulique nominale et 55 % de sa capacité organique nominale ;

- Les rendements épuratoires et les concentrations en sortie respectent les exigences réglementaires au niveau de la qualité du rejet :

- Concentration en DCO < 125 mg/l : conforme

- Concentration en DBO5 < 25 mg/l : conforme

- Concentration en MES < 35 mg/l : conforme

- Concentration en Pt < 1,5 mg/l : conforme

- Rendement sur les MES > 90 % : conforme

- Rendement sur la DCO > 75 % : conforme

- Rendement sur la DBO5 > 70 % : conforme

- Rendement sur le Pt > 90 % : conforme

- Rapport DCO/DBO5 = 2,7 caractéristique d’un effluent urbain.

Charges et rendements épuratoires lors de la campagne de nappes hautes

Le volume traité par la station d’épuration de GELLIN lors de ce bilan a été de 438 m³/j.

| Paramètres | Charges kg/j |  | Concentrations mg/l |  | Rendements épuratoires % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entrée | Sortie | Entrée | Sortie |  |
| pH | 7,2 | 7,6 |  |  |  |
| NTK | 28,9 | 1,58 | 66 | 3,6 | 95 |
| MEST | 56,9 | 2,63 | 130 | 6 | 95 |
| DCO | 255 | 12,7 | 581 | 29 | 95 |
| DBO5 | 92 | <1,31 | 210 | <3 | >98 |
| Pt | 3,20 | 0,19 | 7,3 | 0,43 | 94 |

- La station d’épuration a reçu 76 % de sa capacité hydraulique nominale et 44 % de sa capacité organique nominale ;

- Les rendements épuratoires et les concentrations en sortie respectent les exigences réglementaires au niveau de la qualité du rejet :

- Concentration en DCO < 125 mg/l : conforme

- Concentration en DBO5 < 25 mg/l : conforme

- Concentration en MES < 35 mg/l : conforme

- Concentration en Pt < 1,5 mg/l : conforme

- Rendement sur les MES > 90 % : conforme

- Rendement sur la DCO > 75 % : conforme

- Rendement sur la DBO5 > 70 % : conforme

- Rendement sur le Pt > 90 % : conforme

- Rapport DCO/DBO5 = 2,8 caractéristique d’un effluent urbain.

## Etude de fonctionnement de l’assainissement collectif

### Objectif des campagnes de mesures

Dans le cadre de l’étude diagnostique du réseau communal, des mesures de débit et de concentration d’effluents en réseau ont été réalisées dans le but de mieux comprendre le fonctionnement du réseau d’assainissement et notamment :

- De quantifier les apports en volumes et masses de pollution par temps sec aux principaux nœuds du réseau,

- De sectoriser et de quantifier les apports d’eaux parasites de différentes natures (eaux claires parasites permanentes et eaux claires météoriques)

- D’avoir une première approche simple du fonctionnement quantitatif du réseau par temps de pluie grâce au suivi d’au moins un événement pluvieux significatif

### Campagnes de mesures

#### mesures de débits sur les réseaux

Une campagne de nappes basses s’est déroulée du 17 Juin 2019 au 10 Juillet 2019 sur une durée de 23 jours consécutifs.

Une campagne de nappes hautes s’est déroulée du 13 Novembre 2019 au 4 décembre 2019 sur une durée de 22 jours consécutifs.

Point n°7 : Ø200 Grande rue				Point n°8 : Ø200 Place de l’Eglise			Point n°9 : Ø200 rue de la Varée

Point n°10 : Ø200 collecteur intercommunal sortie Mouthe

Points de mesure installés sur la commune de MOUTHE

La localisation des points de mesure concernant et les limites des bassins versant mesurés sont présentés sur le plan page suivante.

Les apports de la commune de MOUTHE sont encadrés par les points n°7, n°8, n°9 et n°10 qui ont été installés au niveau du collecteur intercommunal pour les points amont et aval et sur les collecteurs communaux pour les points de mesures intermédiaires.

Point n°7 Grande rue

Le volume d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) mesuré au niveau de la Grande rue à MOUTHE représente :

  - 42 % du volume total journalier mesuré en période de nappes basses

  - 52 % du volume total journalier mesuré en période de nappes hautes.

Le taux de collecte des eaux usées par rapport aux volumes théoriquement attendus sur ce point de mesures est de 60 % en période de nappes basses et de 105 % en période de nappes hautes.

Point n°8 Secteur « saut du Doubs »

Le volume d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) mesuré au niveau de ce secteur de la commune de MOUTHE est stable puisqu’il représente :

  - 59 % du volume total journalier mesuré en période de nappes basses

  - 61 % en période de nappes hautes.

Le taux de collecte des eaux usées par rapport aux volumes théoriquement attendus sur ce point de mesures est très bon, égal à 86 % en nappes basses et un peu supérieur à 100 % en nappes hautes (entre 22 et 28 m³/j d’eaux usées sur ce bassin versant).

Point n°9 Secteur « Beaupaquier »

Le volume d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) mesuré au niveau de ce secteur de la commune de MOUTHE représente :

  - 62 % du volume total journalier mesuré en période de nappes basses

  - 68 % en période de nappes hautes.

Le taux de collecte des eaux usées par rapport aux volumes théoriquement attendus sur ce point de mesures est très bon, supérieur à 100 % lors des 2 campagnes de mesures (entre 26 et 28 m³/j d’eaux usées sur ce bassin versant).

Point n°10 Sortie Mouthe

Le volume d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) mesuré au niveau de la Grande rue à MOUTHE présente une stabilité puisqu’il est égal à :

  - 48 % du volume total journalier mesuré en période de nappes basses

  - 44 % en période de nappes hautes.

Le taux de collecte des eaux usées par rapport aux volumes théoriquement attendus sur ce point de mesures est lui aussi assez stable puisqu’il est de 60 % en période de nappes basses et 70 % en période de nappes hautes (volume journalier d’EU entre 140 et 167 m³/j à la sortie de MOUTHE).

Le réseau était en charge du 28/11/2019 au 30/11/2019 avec un débit maximum de 74,67 m³/h.

Les synoptiques présentés pages suivantes permettent de visualiser le transfert des volumes de l’ensemble du périmètre d’étude jusqu’à la station d’épuration de GELLIN pour chaque campagne.

Point n°9

Point n°10

Point n°7

Point n°8

Localisation des points de mesures sur la commune de MOUTHE

Synoptique des mesures de volumes (campagne de nappes basses)

Synoptique des mesures de volumes (campagne de nappes hautes)

#### Mesure des flux polluants par temps sec

Des prélèvements sur 24h ont été effectués du 9 au 10 Juillet 2019 sur les 12 points de mesure en réseau lors de la campagne de nappes basses.

Des prélèvements sur 24h ont été effectués du 20 au 21 Novembre 2019 sur les 14 points de mesure en réseau lors de la campagne de nappes hautes.

Ces prélèvements ont permis la constitution d’un échantillon moyen journalier pondéré aux débits avec analyse des paramètres suivants : pH, MES, DCO, DBO5, NTK et Pt.

Globalement les concentrations mesurées restent dans les standards d’un effluent sanitaire pour l’ensemble des points de mesures.

On note une DCO forte au niveau du point de mesures n°9 (secteur Beaupaquier) pendant chaque campagne.

Les charges moyennes en EQH ont été calculées sur la journée de prélèvement de semaine avec l’ensemble des charges polluantes traduites en Equivalent-Habitant.

Point n°7 Grande rue(Chaux-Neuve + Petite Chaux + Grande rue à Mouthe)

La pollution moyenne collectée au niveau du point de mesure n°7 est du même ordre de grandeur lors des 2 campagnes de mesures. Il représente en moyenne 1 000 EQH, soit un taux de collecte moyen excellent de 90 % par rapport à la charge théoriquement attendue (1 080 EQH).

Point n°8 Secteur « Saut du Doubs »

La pollution moyenne collectée au niveau du point de mesure n°8 représente 370 EQH en période de nappes basses et 288 EQH en période de nappes hautes, soit un excellent taux de collecte lors des 2 campagnes de mesures.

Point n°9 Secteur « Beaupaquier»

La pollution moyenne collectée au niveau du point de mesure n°9 est très supérieure à celle théoriquement attendue lors des 2 campagnes de mesures (426 EQH en période de nappes basses et 502 EQH en période de nappes, soit 50 % de flux de pollution en plus.

L’origine de ce flux est difficile à déterminer puisqu’il n’y a pratiquement que de l’habitat qui est raccordé sur ce point de mesures.

Point n°10 Sortie Mouthe(Chaux-Neuve + Petite Chaux + Mouthe)

La pollution moyenne collectée au niveau du point de mesure n°10 est comprise entre 1 200 EQH et 1400 EQH, soit un taux de collecte de 60 % par rapport à la charge théoriquement attendue (2 219 EQH).

Les synoptiques pages suivantes permettent de visualiser le transfert des flux polluants par temps sec jusqu’à la STEP de GELLIN.

Synoptique du transfert des flux polluants par temps sec (campagne de nappes basses)

Synoptique du transfert des flux polluants par temps sec (campagne de nappes hautes)

#### Fonctionnement du réseau par temps de pluie

Le suivi des débits transités par le réseau lors de la précipitation, comparé aux apports moyens de temps sec, permet de déterminer les apports induits par les précipitations.

NB : la surface active est calculée par le rapport entre le volume d’eau pluviale et la hauteur précipitée.

Campagne de nappes basses

Par différence entre le point amont Mouthe (Point n°7) et le point Aval Mouthe (Point n°10), nous pouvons en déduire les surfaces actives de la commune de MOUTHE qui sont de 10 100 m² - 6 600 m² = 3 500 m².

Cette valeur est faible pour une commune de cette importance et équivaut à une trentaine de toitures mal raccordées.

Campagne de nappes hautes

Par différence entre le point amont Mouthe (Point n°7) et le point Aval Mouthe (Point n°10), nous pouvons en déduire les surfaces actives de la commune de MOUTHE qui sont de 50 500 m² - 48 600 m² = 1 900 m².

Cette valeur est relativement faible et reste du même ordre de grandeur que pour la première campagne.

Le collecteur de transfert entre Petite Chaux et Mouthe est probablement responsable de ces apports de temps de pluies à cause de son manque d’étanchéité.

### Synthèse des Resultats de la Campagne de mesures de 2000

Dans le cadre du SDA réalisé en octobre 2000, la commune de MOUTHE avait fait l’objet de mesures, réalisées sur 2 périodes de 13 jours, du 22 Juillet au 4 Août 1998 (campagne estivale) et sur 17 jours du 23 septembre au 10 Octobre 1998.

  - En période estivale, la charge hydraulique et polluante est comprise entre 1 400 EQH et 1 500 EQH.

Le volume d’ECPP représente ¼ du volume journalier de la commune de MOUTHE.

  - En période automnale, la charge hydraulique et polluante est comprise entre 900 EQH et 1 000 EQH.

Le volume d’ECPP représente presque 60 % du volume total journalier.

Il est un peu inférieur à 50 % en période de nappes hautes aujourd’hui, donc en amélioration.

En période pluvieuse, le collecteur de transfert entre Mouthe et la STEP de Gellin est drainant (infiltrations dues à la nappe alluviale du Doubs).

A l’époque, la commune de MOUTHE était responsable de 60 % de la charge hydraulique mesurée à l’entrée de la station d’épuration intercommunale, ce qui est toujours le cas aujourd’hui.

### Inspections télévisées

Les inspections nocturnes réalisée entre le 18 et le 21 novembre 2019 ont permis de sectoriser les tronçons responsables des apports en ECPP.

Un programme d’inspections télévisée de près de 10,5 km a été réalisée fin 2020 par la société VISIOTUB :

| TABLEAU DE SYNTHESE ITV CCLMHD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMMUNES |  | QUANTITEE PREVUEE | QUANTITE REALISEE | COMPLEMENT |
| CHAUX NEUVE |  | 1320 | 1201 |  |
| MOUTHE |  | 5260 | 3833 |  |
| CHAUX NEUVE INTERCO |  | 0 | 0 | 1409 |
| MOUTHE INTERCO |  | 0 | 0 |  |
| SARRAGEOIS |  | 620 | 521 |  |
| GELLIN |  | 925 | 1035 | 8 |
| BREY ET MAISON DU BOIS |  | 290 | 271 |  |
| VILLEDIEU LES MOUTHE |  | 775 | 791 |  |
| DIVERS |  | 1500 | 0 |  |
| TOTAL |  | 10690 | 9069 | 1 417 |

La commune de MOUTHE est responsable d’environ 25 % des apports d’ECPP du périmètre d’étude.

9 tronçons de la commune de MOUTHE, ainsi qu’une partie du collecteur intercommunal entre MOUTHE et GELLIN ont été inspectés en octobre et novembre 2020.

| N° de Tronçon | Nombre de regards | Nombre de branchements localisés | Linéaire inspecté | Canalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (rue Cart Broumet) | 8 (R1 à R8) | 4 | 432,80 | Ø 200 PVC |
| 2 (Grande Rue) | 12 (R9 à R20) | 2 | 649,80 | Ø 250 fonte |
| 3 (rue Cart Broumet) | 8 (R21 à R27) | 5 | 238,50 | Ø 200 PVC |
| 4 (rue de la source du Doubs) | 29 (R53 à R80) | 33 | 1 064,70 | Ø 200 PVC |
| 7 (rue de l’Etang) | 7 (R28 à R34) | 13 | 349,30 | Ø 200 PVC |
| 8 (Impasse de la queue du Loup) | 7 (R35 à R41) | 3 | 193,20 | Ø 200 PVC |
| 10 (collecteur intercommunal le long de la rue de la Varée) | 11 (R42 à R52) | 5 | 823,70 | Ø 250 fonte |
| Collecteur intercommunal Mouthe-Gellin | 26 (R1 à R22) |  | 1 770,48 | Ø 300 Fonte |
| TOTAL | 111 | 65 | 5 222,48 |  |

#### Tronçon 1 rue du Cart Broumet

21 anomalies, soit 1 anomalie tous les 21 mètres, ont été recensées sur ce tronçon, dont la moitié concerne des contre-pentes ou flaches (10 au total). Le plan de l’inspection est présenté à la suite.

Les autres anomalies sont :

- 1 effondrement/affaissement

- 1 perforation

- 1 poinçonnement

- 3 emboîtements insuffisants

- 2 déboîtements

- 2 déviations angulaires

- 1 regard en mauvais état

Aucune infiltration n’a été localisée sur ce tronçon.

#### Tronçon 2 Grande rue

4 anomalies, soit 1 anomalie tous les 163 mètres, ont été recensées sur ce tronçon :

- 2 contre-pentes ou flaches

- 1 raccordement non étanche

- 1 regard en mauvais état

2 arrivées d’ECPP ont été localisées au niveau d’un branchement dans le regard R15, ainsi qu’au niveau du regard R20 (non étanche).

Branchement non étanche au niveau du regard R15

Ces entrées d’ECPP sont responsables de 7 % des ECPP de la commune de MOUTHE, soit 6 m³/j.

#### Tronçon 4 rue de la Source du Doubs

2 anomalies, soit 1 anomalie tous les 532 mètres, ont été recensées sur ce tronçon :

- 1 emboîtement ou joint ouvert

- 1 obstacle aux écoulements

Ce tronçon ne présente pas de grosses anomalies structurelles ni fonctionnelles.

#### Tronçon 3 rue Cart Broumet

9 anomalies, soit 1 anomalie tous les 27 mètres, ont été recensées sur ce tronçon (voir plan présenté à la suite) :

- 1 ovalisation

- 1 déviation angulaire

- 7 contre-pentes ou flaches

1 grosse arrivée d’ECPP a été localisée au niveau d’un branchement entre R26 et R27.

Arrivée d’ECPP au niveau du branchement

Cette entrée d’ECPP est responsable de 12 % des ECPP de la commune de MOUTHE, soit 10 m³/j.

#### Tronçon 7 rue de l’Etang

22 anomalies, soit 1 anomalie tous les 16 mètres, ont été recensées sur ce tronçon :

- 2 fissures

- 1 cassure

- 2 effondrements/affaissements

- 1 perforation

- 3 ovalisations

- 1 obstacle aux écoulements

- 9 contre-pentes ou flaches

- 2 raccordements non étanches avec infiltrations (entre R28 et R29 et entre R29 et R30)

- 1 regard en mauvais état

La canalisation est écrasée et éclatée entre R28 et R29.

Eclatement de la canalisation entre R28 et R29

Entrée d’ECPP au niveau du branchement entre R29 et R30

Ces entrées d’ECPP sont responsables de 24 % des ECPP de la commune de MOUTHE, soit 20 m³/j.

#### Tronçon 8 impasse de la queue du loup

Ce tronçon ne présente aucune anomalie.

#### Tronçon 10 Collecteur intercommunal le long de la rue de la Varée

Ce tronçon présente 6 anomalies, soit 1 anomalie tous les 137 mètres en moyenne (voir plan page suivante) :

- 1 déviation angulaire

- 1 contre-pente ou flache

- 4 regards non étanches.

Des infiltrations importantes ont été localisées au niveau des regards R45 et R51, au niveau du système de fermeture.

Ce tronçon comporte 2 regards enterrés entre R42 et R52.

#### Collecteur intercommunal Mouthe-Gellin

Ce tronçon présente 6 anomalies, soit 1 anomalie tous les 295 mètres en moyenne (voir plans pages suivantes) :

- 4 obstacles aux écoulements

- 2 regards non étanches.

Des infiltrations importantes ont été localisées au niveau des regards R1 et R5.

Entrée d’ECPP au niveau du regard R5.

Une chute importante entre R1 et R2 est signalée.

L’accès aux véhicules de curage est difficile, voire impossible ?

### Conclusions sur le fonctionnement du système d’assainissement

Les tableaux ci-dessous récapitulent les résultats enregistrés lors des 2 campagnes de mesures pour chacun des points de mesures :

| Paramètres | Valeur mesurée au point n°7 (Chaux-Neuve + Petite Chaux + Grande rue) en période de nappes basses | Valeur mesurée au point n°7 (Chaux-Neuve + Petite Chaux + Grande rue) en période de nappes hautes |
| --- | --- | --- |
| Volume journalier | 141 m³/j | 292,9 m³/j |
| Volume ECPP | 59,7 m³/j | 151,4 m³/j |
| Pourcentage ECPP | 42 % | 52 % |
| Volume EU | 81,2 m³/j | 142 m³/j |
| Taux de collecte | 60 % | 105 % |
| Charge polluante | 1 048 EQH | 922 EQH |
| Taux de collecte | 97 % | 85 % |
| Surface active | 6 600 m² | 48 600 m² |

Le point n°7 à l’entrée de MOUTHE est sensible au niveau des nappes et aux périodes pluvieuses.

| Paramètres | Valeur mesurée au point n°8 (Secteur Saut du Doubs) en période de nappes basses | Valeur mesurée au point n°8 (Secteur Saut du Doubs) en période de nappes hautes |
| --- | --- | --- |
| Volume journalier | 52,8 m³/j | 71,6 m³/j |
| Volume ECPP | 31,4 m³/j | 43,9 m³/j |
| Pourcentage ECPP | 59 % | 61 % |
| Volume EU | 21,4 m³/j | 27,7 m³/j |
| Taux de collecte | 86 % | 111 % |
| Charge polluante | 370 EQH | 288 EQH |
| Taux de collecte | > 100 % | 97 % |
| Surface active | 1 600 m² | 13 600 m² |

Le point n°8 (secteur Saut du Doubs) est sensible au niveau des nappes et aux périodes pluvieuses.

| Paramètres | Valeur mesurée au point n°9 (Beaupaquier) en période de nappes basses | Valeur mesurée au point n°9 (Beaupaquier) en période de nappes hautes |
| --- | --- | --- |
| Volume journalier | 73,4 m³/j | 80,5 m³/j |
| Volume ECPP | 45,3 m³/j | 54,6 m³/j |
| Pourcentage ECPP | 62 % | 68 % |
| Volume EU | 28,1 m³/j | 25,9 m³/j |
| Taux de collecte | > 100 % | > 100 % |
| Charge polluante | 426 EQH | 502 EQH |
| Taux de collecte | > 100 % | > 100 % |
| Surface active | 1 500 m² | 18 200 m² |

Le point n°9 (secteur Beaupaquier) est sensible au niveau des nappes et aux périodes pluvieuses.

| Paramètres | Valeur mesurée au point n°10 (Chaux-Neuve + Petite-Chaux + Mouthe) en période de nappes basses | Valeur mesurée au point n°10 (Chaux-Neuve + Petite-Chaux + Mouthe) en période de nappes hautes |
| --- | --- | --- |
| Volume journalier | 270 m³/j | 299,2 m³/j |
| Volume ECPP | 130 m³/j | 132,7 m³/j |
| Pourcentage ECPP | 48 % | 44 % |
| Volume EU | 140 m³/j | 167 m³/j |
| Taux de collecte | 59 % | 70 % |
| Charge polluante | 1 335 EQH | 1 163 EQH |
| Taux de collecte | 60 % | 53 % |
| Surface active | 10 100 m² | 50 500 m² |

Le point n°10 (Sortie Mouthe) est peu sensible au niveau des nappes et aux périodes pluvieuses.

Globalement la commune de MOUTHE draine environ 45 % d’ECPP, quelles que soient les conditions de nappes.

Le taux de collecte général est homogène en volume et sur les charges organiques, de l’ordre de 60 %, ce qui est moyen.

La pollution collectée sur la commune de MOUTHE représente entre 700 EQH et 1 000 EQH selon les périodes de mesures.

La situation s’est un peu améliorée au niveau des ECPP en 20 ans puisqu’en période de nappes hautes, la part des ECPP est passée de 60 % à moins de 50 %.

La commune de MOUTHE est faiblement influencée par les Eaux Claires Météoriques puisque les surfaces actives mesurées varient entre 1 900 m² et 3 500 m², ce qui est faible pour une commune de la taille de MOUTHE.

Le collecteur de transfert est en très grande partie responsable du volume d’Eaux Claires Météoriques mesurées à la sortie de MOUTHE et qui représente 5 hectares.

# Programme des travaux

Le programme de travaux, à la lumière des reconnaissances de réseaux, des résultats des inspections télévisées sur 11 km de réseaux, des mesures de débits et de pollution en continu, consiste à :

- Supprimer les apports d’ECPP (Eaux Claires Parasites Permanentes) et les ECM (Eaux Claires Météoriques) qui surchargent le collecteur de transfert intercommunal et la station d’épuration de GELLIN,

- Réhabiliter la STEP de GELLIN,

- Supprimer les infiltrations et les entrées d’ECPP sur les réseaux de collecte communaux par des techniques de réhabilitation ponctuelle par l’intérieur,

- Améliorer le transport des effluents depuis CHAUX-NEUVE jusqu’à la station d’épuration de GELLIN, sur un plan fonctionnel et au niveau de l’entretien des équipements communautaires.

## TRAVAUX SUR LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT

Le montant total des travaux pour l’élimination des Eaux Claires Parasites Permanentes du bassin MOUTHE-GELLIN est compris entre 1 869 K€ et 2 803 K€ selon la solution retenue pour le collecteur de transfert entre MOUTHE et GELLIN.

Ces travaux peuvent être envisagés sur une période de 8 ans et peuvent se décomposer en 4 priorités :

| Priorité 1 : Elimination des ECPP sur les réseaux de collecte communaux les plus impactant | - Elimination des ECPP sur le village de CHAUX-NEUVE - Elimination des ECPP sur la commune de BREY ET MAISON DU BOIS - Réparation de la casse sur la commune de LES VILLEDIEU | Elimination 63 % des ECPP du bassin MOUTHE-GELLIN |
| --- | --- | --- |
| Priorité 1 : Mise aux normes de la station d’épuration de GELLIN | - Travaux électriques et contrôle commande - Travaux filière eau et filière boues |  |
| Priorité 2 : Travaux de réhabilitation du collecteur de transfert entre MOUTHE et GELLIN | - Solution n°1 : Chemisage continu - Solution n°2 : Refoulement - Solution n°3 : Pompage en ligne |  |
| Priorité 3 : Réhabilitation des réseaux de collecte communaux les moins impactant | - Elimination des ECPP sur la commune de MOUTHE - Elimination des ECPP sur la commune de SARRAGEOIS - Elimination des ECPP sur la commune de GELLIN | Elimination de 23 % des ECPP du bassin MOUTHE-GELLIN |
| Priorité 4 : Travaux de réhabilitation du collecteur de transfert entre CHAUX-NEUVE et PETITE-CHAUX | - Solution n°1 : Chemisage continu - Solution n°2 : Refoulement |  |

Au niveau financier, cette décomposition aboutit aux priorités fonctionnelles suivantes :

| DESIGNATION | MONTANT HT des travaux |
| --- | --- |
| Priorité 1 | 615 900 € |
| Priorité 2 | De 714 000 € à 1 585 000 € selon la solution retenue |
| Priorité 3 | 235 000 € |
| Priorité 4 | De 305 000 € à 367 000 € selon la solution retenue |
| TOTAL | De 1 869 900 € à 2 802 900 € |

Le tableau ci-après résume l’ensemble des actions sur le système d’assainissement et leur priorité de réalisation.

TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIONS A ENTREPRENDRE SUR LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DU BASSIN MOUTHE-GELLIN

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Site d’implantation de la station d’épuration | - Surcharges hydrauliques sur l’ouvrage épuratoire - Adaptation aux volumes et charges futures sur le bassin MOUTHE-GELLIN - Amélioration des performances de traitement surtout en période de pointe | - Travaux électriques et contrôle commande - Travaux filière eau et filière boues | - Amélioration de la qualité du traitement - Suppression des surcoûts d’exploitation - Mise aux normes de l’équipement | 541 900 € | 1 |
| SOUS TOTAL FICHE 1 541 900 € |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Collecteur de transfert entre MOUTHE et GELLIN | - Collecteur de transfert posé dans la nappe alluviale du DOUBS fortement drainant entre MOUTHE et GELLIN - Difficultés d’accès au collecteur pour son exploitation | Remplacement ou chemisage continu du collecteur de transfert entre MOUTHE et GELLIN | - Elimination des ECPP et ECM - Facilité d’exploitation de cet ouvrage | - Solution n°1 chemisage continu : 714 000 € - Solution n°2 : Déplacement le long de la RD 437 (refoulement) : 978 000 € - Solution n°3 : Déplacement le long de la RD 437 (pompage en ligne) : 1 585 000 € | 2 |
| SOUS TOTAL FICHE 2 de 714 000 € à 1 585 000 € selon la solution retenue |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | CHAUX-NEUVE | - 73 % d’ECPP en période de nappes hautes - plus d’1 ha de surfaces actives (surcharges hydrauliques) | - Réhabilitation ponctuelle des anomalies des tronçons inspectés à la caméra (Lotissement La Pierre Insolite, lotissement les Gentianes et Grande Rue, rue des chaumelles) - Chemisage continu (solution n°1) ou remplacement du collecteur de transfert (solution n°2) entre Chaux-neuve et le hameau Vuillet | - Elimination de 27% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN - Facilité d’exploitation du collecteur de transfert | 41 000 € (réseau communal) 305 000 € (solution n°1) 367 000 (solution n°2) | 506 | 1 4 |
| SOUS TOTAL FICHE 3 de 346 000 € à 408 000 € selon la solution retenue |  |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | MOUTHE | - Apport d’ECPP représentant 26 % des apports totaux du Bassin Mouthe-Gellin - Surface active de 3,19 ha en période de nappes hautes (12 % des apports totaux du bassin Mouthe-Gellin) | Réhabilitation ponctuelle des anomalies des tronçons inspectés à la caméra (rue du Cart Broumet, Grande rue, rue de la Source du Doubs, rue de l’Etang, collecteur intercommunal le long de la rue de la Varée) | Elimination de 17% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN | 190 000 € | 3 725 | 3 |
| SOUS TOTAL FICHE 4 190 000 € |  |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Rue ou secteur | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | SARRAGEOIS | - Apport d’ECPP représentant 3 % des apports totaux du Bassin Mouthe-Gellin - Surface active de 1,41 ha en période de nappes hautes (5 % des apports totaux du bassin Mouthe-Gellin) | Réhabilitation ponctuelle des anomalies au niveau des tronçons inspectés à la caméra (grande rue et rue des Platerets) | Elimination de 3% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN | 26 000 € | 3 250 | 3 |
| SOUS TOTAL FICHE 5 26 000 € |  |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | GELLIN | - Apport d’ECPP représentant 3 % des apports totaux du Bassin Mouthe-Gellin - Surface active de 1,41 ha en période de nappes hautes (5 % des apports totaux du bassin Mouthe-Gellin) | Réhabilitation ponctuelle des anomalies au niveau des tronçons inspectés à la caméra (rue principale et route de maison du Bois) | Elimination de 3% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN | 58 000 € | 2 417 | 3 |
| SOUS TOTAL FICHE 6 58 000 € |  |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | BREY ET MAISON DU BOIS | - Apport d’ECPP représentant 32 % des apports totaux du Bassin Mouthe-Gellin | - Réhabilitation ponctuelle des anomalies de la canalisation rue Principale - Remplacement d’un tronçon en amiante-Ciment) | Elimination de 30% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN | 15 000 € | 160 | 1 |
| SOUS TOTAL FICHE 7 15 000 € |  |  |  |  |  |  |  |

| N° de fiche | Secteurs | Désordres | Nature des travaux | Résultats attendus | Coût (€ H.T.) | Ratio coût/m³/j d’ECPP éliminés | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | LES VILLEDIEU | - Apport d’ECPP représentant 6 % des apports totaux du Bassin Mouthe-Gellin | Remplacement du tronçon perforé avant la traversée du Doubs | Elimination de 6% des ECPP du bassin versant MOUTHE-GELLIN | 18 000 € | 1 059 | 1 |
| SOUS TOTAL FICHE 8 18 000 € |  |  |  |  |  |  |  |

N.B. : Les montants totaux indiqués tiennent compte de 20 % d’imprévus (augmentation du coût des matières premières notamment).

## FRAIS D’EXPLOITATION SUPPLEMENTAIRES

### Réseaux

Les études réalisées sur les coûts d’exploitation des services d’assainissement préconisent le curage annuel de 20% du linéaire des réseaux d’eaux usées et unitaires par an.

Le linéaire total des nouveaux réseaux d’assainissement sera à termes de 1 800 mètres (en cas de remplacement du collecteur de transfert).

A raison de 400 ml/jour à 120 €HT/heure, le montant annuel des opérations de curage est de 1 800 ml / 400 ml/j x 7 h/j x 120 €HT/h = 3 780 €HT, soit 2,1 €HT/ml.

### Postes (refoulement et pompage en ligne)

Les frais d’exploitation annuels pour ce type d’ouvrages, sont compris entre 2 et 5 % du montant total d’investissement.

- Refoulement classique : 17 300 €HT dont 5 300 €de consommations énergétiques

- Pompage en ligne : 21 280 €HT dont 5 280 € de consommations énergétiques.

### Station d’épuration

Les frais d’exploitation annuels supplémentaires pour la station d’épuration de GELLIN sont compris entre 2 et 5 % du montant total d’investissement.

En partant sur la fourchette basse, les coûts supplémentaires d’exploitation ont été estimés à 12 000 €HT par an.

### Synthèse des frais d’exploitation

La synthèse des frais d’exploitation annuels supplémentaires sur les réseaux et ouvrages qui auront été créés ou réhabilités, sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

| Poste de dépenses | Coûts annuels d’exploitation |
| --- | --- |
| Entretien réseau | 3 780 € |
| Postes | De 17 300 € à 21 280 € |
| Stations d’épuration | 12 000 € |
| TOTAL | De 33 080 € à 37 060 € |

# Zonage d’assainissement

## Zonage d’assainissement actuel

Le PLU de la commune de Mouthe a été approuvé le 17/02/2015.

La révision du zonage d’assainissement de la commune n’a pas été engagée lors de son élaboration.

La commune de Mouthe dispose d’un zonage d’assainissement approuvé en octobre 2000. Il est annexé au PLU en vigueur.

Le zonage englobe pratiquement la totalité des constructions actuelles existantes, et les zones définies urbanisables au PLU.

Le PLU indique que les futures constructions des zones à urbaniser (AU) seront toutes raccordées à l’assainissement collectif.

Le plan de zonage d’assainissement au 1/20 000 présente la totalité du territoire communal sur fond de plan IGN.

Le zonage d’assainissement actuellement applicable comprend :

  - 2 zones d’assainissement collectif :

    - Le village et le Site de la Source du Doubs ;

    - Le Hameau « Chez Liadet » (écart).

  - En dehors de la zone d’assainissement collective définie, le reste du territoire communal est situé en zone d’assainissement non collectif.

Le plan du zonage d’assainissement actuellement en vigueur et opposable aux tiers, est présenté page suivante.

Zonage d’assainissement en cours sur la commune de Mouthe

## Modification du zonage d’assainissement

Dans le cadre du Schéma directeur d’assainissement du bassin « MOUTHE-GELLIN», le zonage d’assainissement de la commune de MOUTHE est adapté et mis à jour par rapport au document d’urbanisme applicable.

La proposition de plan de zonage de l’assainissement modifié est présentée en annexe 1 page 92.

### Modification de la zone d’assainissement collectif du Centre du village

Le PLU indique que les futures constructions des zones à urbaniser (AU) seront toutes raccordées à l’assainissement collectif.

L’ensemble des zones urbanisables seront intégrées à la zone d’assainissement collectif.

Le zonage d’assainissement est élaboré en cohérence avec le document d’urbanisme.

Le Plan de zonage réglementaire du PLU en vigueur (6- Plan de zonage au 2000ème) est présenté paragraphe 3.4 p12.

Le nouveau tracé du zonage suit au plus près les limites parcellaires et les limites des zones constructibles.

Localement, les bâtiments existants déjà raccordés bien que ne s’inscrivant pas dans une zone urbanisable sont intégrés au zonage collectif.

La zone d’assainissement collectif intégrera :

  - l’ensemble des zones AU

  - les zones urbaines du village U

  - l’ensemble des zones desservies par le réseau d’eaux usées

  - la zone des Sources du Doubs (zone UT (à vocation touristique)).

### Hameau « Chez Liadet »

Le secteur est classé en zone UTc (zone urbaine à vocation touristique).

### Zone d’assainissement non collectif

En dehors de la zone relevant de l’assainissement collectif, le reste du territoire communal sera considéré en zone d’assainissement non collectif.

# Principales dispositions découlant du zonage d’assainissement

## Zonage d’assainissement collectif

Le règlement du Service Public d’Assainissement Collectif a été voté par le conseil communautaire en séance du 7 février 2018. Il est joint en annexe.

### Obligation de raccordement

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-1 :

Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. […]

Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article « L. 2224-12-2 » du code général des collectivités territoriales.[…]

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-8 :

Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

### Conditions de raccordement

Les déversements

Le réseau d’assainissement collecte les eaux usées domestiques, comprenant les eaux ménagères (lessive, cuisine, toilette, ...) et les eaux vannes (urines et matières fécales).

Par contre, il est formellement interdit de déverser dans le réseau d’assainissement :

  - Le contenu des fosses septiques,

  - L’effluent des fosses septiques,

  - Les ordures ménagères,

  - Les huiles usagées,

  - Les eaux pluviales,

Et d’une façon générale, tout corps solide ou susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau.

Les restaurants et les cuisines collectives doivent être équipés de bacs dégraisseurs régulièrement entretenus.

Le déversement d’eaux usées industrielles doit être défini par une convention spéciale de déversement passée entre le service assainissement et l’établissement industriel.

Les branchements

Le branchement comprend, depuis la canalisation publique :

  - Un dispositif permettant le raccordement au réseau public,

  - Une canalisation de branchement,

  - Un regard de branchement placé de préférence sur le domaine public,

  - Un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble.

Tout branchement doit faire l’objet d’une demande adressée au service d’assainissement.

L’acceptation par le service d’assainissement crée la convention de déversement entre les parties.

Si le raccordement n’est pas possible gravitairement, il appartient au propriétaire de mettre en place à ses frais un poste de relèvement individuel.

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-2 :

Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.

La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal.

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-4 :

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L.1331-1.

Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.

La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-5 :

Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.

Contrôle des branchements

Le service d’assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du service, tout prélèvement ou contrôle qu’il estimerait utile.

Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées pour l’application de cette disposition.

Si les rejets ne sont pas conformes, les frais de contrôle et d’analyse occasionnés seront à la charge de l’usager.

La commune peut exiger du propriétaire qu’il remédie aux malfaçons ou aux erreurs constatées, et après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.

Redevance d’assainissement

Code général des collectivités territoriales, Art. R. 2224-19 :

Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R.2224-19-1 à R. 2224-19-11.

L’usager domestique raccordé à un réseau public d’évacuation des eaux usées est soumis au paiement de la redevance d’assainissement.

Participation financière des immeubles neufs

Code de la Santé Publique, Art. R. 1331-7 (Modifié par LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 14) :

Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés, peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une telle installation.

Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les conditions de perception de cette participation.

## Zone d’assainissement non collectif

Le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif a été voté par le conseil communautaire en séance du 7 février 2018. Il est joint en annexe.

Il est applicable à tout usager non raccordable au réseau d’assainissement.

### Service public d’assainissement non collectif (SPANC)

Les habitations situées dans les zones d’assainissement non collectif doivent être équipées de systèmes d’épuration conformes à la réglementation et en bon état de fonctionnement.

Conformément à l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales, les communes sont tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif.

Elles peuvent également, si elles le décident et sur demande du propriétaire, en assurer l’entretien et effectuer les travaux de réhabilitation.

Ce travail revient au service public d’assainissement non collectif (ou SPANC).

Dans le cas de la commune de Mouthe, la gestion du SPANC est assurée par la Communauté de Communes Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD).

Le contrôle des installations est encadré de la manière suivante :

  - Installation neuve ou réhabilitée de moins de 8 ans : vérification de la conception et de l’exécution.

  - Autres installations : diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien.

  - Si nécessaire, une liste des travaux à effectuer est établie.

Le contrôle des installations en ANC permet de vérifier le bon fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif et de s’assurer qu’elle n’est pas à l’origine de pollutions et / ou de problèmes de salubrité publique. Il est réalisé de manière régulière selon une périodicité comprise entre 4 et 8 ans.

La fréquence maximale a été décalée à 10 ans d’après la Loi Grenelle II. Il permet également d’informer et de conseiller l’usager.

Les conditions d’exécution des contrôles sont fixées dans l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.

En cas de non-conformité de l’installation, le propriétaire a 4 ans pour effectuer les travaux prescrits après le contrôle de la collectivité.

Nota : Si un propriétaire d’habitation située en zone d’assainissement non collectif souhaite le raccordement au réseau d’eaux usées, il doit en faire la demande auprès de la collectivité, qui est libre d’accéder ou non à cette demande.

S’ils ont lieu, les travaux de raccordement sont alors entièrement à la charge du propriétaire.

### Prescriptions techniques attachées aux dispositifs d’assainissement non collectif

Les modalités générales d’établissement de l’assainissement non collectif sont celles définies dans l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, et dans la norme XP DTU 64-1 d’août 2013.

Les ouvrages d’assainissement non collectif comportent :

  - Un dispositif de prétraitement,

  - Un dispositif assurant soit l’épuration et l’évacuation des effluents par le sol (filière classique), soit l’épuration des effluents avant rejet vers un milieu hydraulique superficiel (demande de dérogation nécessaire), un horizon sous-jacent perméable (avec puits d’infiltration nécessitant également une demande de dérogation), ou un dispositif de dispersion-irrigation.

Les prescriptions reprises ci-après sont soumises à la réglementation en vigueur ; elles peuvent être amenées à évoluer en cas d’évolution de cette dernière.

Recommandations générales

Les eaux pluviales ne doivent pas être raccordées aux dispositifs d’assainissement non collectif.

Les terrains de recouvrement des dispositifs de traitement doivent rester hors circulation et ne pas être plantés d’arbres ou arbustes (en raison des dommages causés par les systèmes racinaires).

L’arrêté du 7 mars 2012 rappelle que les installations d’assainissement individuelles devront être situées à une distance minimale de 35 m des captages d’eau utilisés pour l’alimentation humaine.

Prétraitement

La fosse septique toutes eaux est un dispositif de prétraitement qui reçoit toutes les eaux usées domestiques.

Elle doit être obligatoirement mise en place à l’extérieur, si possible à proximité immédiate de l’habitation pour éviter le colmatage de la canalisation de collecte, et à l’écart du passage de toute charge roulante.

L’ouvrage doit être facilement accessible pour l’entretien, et muni de regards de visite de type hydraulique afin d’éviter les remontées d’odeurs.

La mise en place d’une ventilation est indispensable. Elle consiste en une entrée d’air assurée par un tuyau d’évent prolongeant la canalisation de chute des sanitaires jusqu’en toiture, et une sortie par extraction statique ou éolienne, placée également en toiture, à l’extrémité d’une canalisation de diamètre 100 mm au minimum, piquée à l’aval de la fosse.

Le volume de la fosse doit être suffisant pour que les débits reçus ne perturbent pas la décantation des matières en suspension et leur fermentation.

Une habitation comprenant jusqu’à 3 chambres doit être équipée d’une fosse de 3 m3, volume à augmenter de 1 m3 par chambre supplémentaire.

Un préfiltre (matériau minéral ou synthétique) peut être placé entre la fosse toutes eaux et le dispositif de traitement, afin de parer aux départs de boues vers ce dernier.

Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l’acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à graisse destiné à la rétention de ces matières est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines, et le plus près possible de celles-ci.

Traitement

Le traitement des eaux en sortie de fosse septique est obligatoire. L’épuration est faite par infiltration dans un ouvrage adapté aux conditions du terrain et au volume d’eau à épurer.

L’installation sera, en règle générale, constituée de tranchées d’épandage dans le sol en place, de lits filtrants non drainés (filtres à sable), ou de lits filtrants drainés à flux vertical.

L’implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance minimale de 35m par rapport à un puits ou captage d’eau potable, 5 m par rapport à une habitation, 3m par rapport aux limites de propriété, et 3 m par rapport à tout arbre.

Les caractéristiques principales des dispositifs pouvant être installés sur la commune sont rapportées ci-après.

Filtre à sable vertical non drainé

Dans le cas d’un sol de caractéristiques inappropriées, un sable adapté (siliceux, lavé, et respectant un fuseau granulométrique précis) se substitue au sol en place pour recevoir et traiter les effluents prétraités.

La surface minimale est de 25 m², pour une habitation de 5 pièces principales, à laquelle s’ajoutent 5 m² par pièce principale supplémentaire.

Le fond du filtre à sable doit être horizontal et se situer entre 1,10 m minimum et 1,60 m maximum sous le terrain naturel.

Le filtre à sable doit avoir, au minimum, une largeur de 5 m et une longueur de 4 m.

Si le sol est fissuré, le fond de fouille devra être recouvert d’un géotextile, ou mieux, d’une géogrille.

Filtre à sable vertical drainé

Même principe que pour le filtre à sable non drainé, avec seulement reprise des effluents traités par des drains disposés en fond de massif filtrant, et évacuation vers, des tranchées d’infiltration-dispersion, un puits d’infiltration (dérogation préfectorale nécessaire) ou un milieu hydraulique superficiel.

Même bases de dimensionnement que le filtre à sable drainé.

Fond du filtre : horizontal, entre 1,20 m minimum et 1,70 m maximum sous le terrain naturel.

Si le milieu souterrain est vulnérable (nappe et sol fissuré par exemple), mettre un film imperméable en fond de fouille, remontant sur les parois verticales.

Tertre d’infiltration

Même principe que pour le filtre à sable non drainé. Le tertre est utilisé lorsque la nappe d’eau souterraine est proche de la surface (ou également en cas de substratum rocheux à faible profondeur).

Le lit filtrant est réalisé au-dessus du sol existant. Il peut s’appuyer sur une pente, être en partie enterré, ou totalement hors sol, avec en général la nécessité de mettre en place un poste de relevage des effluents prétraités si l’habitation n’est pas en surplomb du tertre.

Bases de dimensionnement :

  - Sommet du tertre : mêmes dimensions que pour le filtre à sable drainé ;

  - Base du tertre :

    - 60 m² si perméabilité du sol en place comprise entre 30 et 500 mm/h (+ 20 m² par pièce principale au-delà de 5 pièces) ;

    - 90 m² si perméabilité du sol en place comprise entre 15 et 30 mm/h (+ 30 m² par pièce principale au-delà de 5 pièces).

Autres dispositifs de traitement

L’article 8 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié précédemment précise que les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l'écologie et de la santé, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l'environnement.

Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs de traitement, telles que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent les principes généraux applicables aux installations d’assainissement non collectif et les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen journalier : 30 mg/l en matières en suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO5.

La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au Journal officiel de la République française par avis conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l'information du consommateur et des opérateurs économiques.

Entretien des installations

L’entretien des dispositifs d’assainissement non collectif est un élément prépondérant de leur bon fonctionnement.

Les justifications de ces opérations sont tenues à disposition des agents du SPANC.

L’entretien porte essentiellement sur les dispositifs effectuant le prétraitement des effluents :

| EQUIPEMENT | OBJECTIF DE L’ENTRETIEN | ACTION D’ENTRETIEN | PERIODICITE |
| --- | --- | --- | --- |
| Fosse toutes eaux | Eviter tout entrainement ou tout débordement des boues et des flottant | Vidange | Conseillée au moins tous les 4 ans |
| Bac dégraisseur | Eviter toute obstruction, sortie de graisse ou de matières sédimentaires | Nettoyage, vidange, curage | Au moins tous les 6 mois |

# Eléments tarifaires

## Tarification de l’assainissement collectif

Les conditions tarifaires appliquées aux usagers du service d’assainissement collectif sont présentées ci-après (tarifs arrêtés par la Communauté de Communes Lacs et Montagnes du Haut Doubs par une délibération du

### Redevance assainissement

### Participation pour raccordement à l’assainissement collectif

## Tarification du SPANC

ANNEXES

Annexe 1 : Proposition de plan de zonage

Annexe 2 : Fiche de contrôle du SPANC

Annexe 3 : Règlement du service d’assainissement non collectif

Annexe 4 : Règlement du service d’assainissement collectif